INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI POSIADANYCH URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

|  | Opracował: | Sprawdził: | Zatwierdził: |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Barbara Broda | Stanisław Glegoła | Krzysztof Ferensztajn |
| Stanowisko | Specjalista ds. energetycznych | Kierownik Działu Utrzymania Majątku | Kierownik Wydziału Zarządzania Majątkiem |
| Podpis |  |  |  |
| Data |  |  |  |

Spis treści

- 1.1.	Przedmiot instrukcji

- 1.2.	Przeznaczenie instrukcji

1.3.	Ważność Instrukcji Okres obowiązywania IRiE

- 2.	ZASADY DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A.

2.1.	Standardy jakościowe dostarczania energii elektrycznej

2.2.	Standardy jakościowe obsługi odbiorców przez PGE Dystrybucja S.A..

    - Zasady przeprowadzania kontroli przez pracowników PGE Dystrybucja S.A..

- 3.	OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI

3.1.	Przepisy ogólne

3.2.	Dopuszczenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do eksploatacji.

3.3.	Obiekty elektroenergetyczne

3.4.	Dokumentacja techniczna

- SZCZEGÓŁOWE ZASADY EKSPLOATACJI

4.1.	Szczegółowe zasady eksploatacji sieci elektroenergetycznych

4.2.	Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych

4.3.	Szczegółowe zasady eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego

4.4.	Szczegółowe zasady eksploatacji zespołów prądotwórczych (w przypadku ich posiadania)

4.5.	Szczegółowe zasady eksploatacji transformatorów

4.6.	Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń w obszarach zagrożonych

wybuchem

4.7.	Zasady eksploatacji elektronarzędzi

  - Szczegółowe zasady eksploatacji baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej

- 5.	RUCH URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH SN – ZASILANIE

- 5.1.	Dane dotyczące układu zasilania w energię elektryczną

5.2.	Współpraca z Zakładem Energetycznym i RADPEC S.A

5.3.	Postępowanie w przypadku zaniku napięcia na liniach zasilających 15 kV

- 6.	ŁĄCZENIA RUCHOWE

- 6.1.	Tryb wydawania poleceń ruchowych

- 6.2.	Organizacja wykonywania łączeń

- 6.3.	Aparatura łączeniowa i sposób jej wykorzystywania

- 6.4.	Technologia łączeń ruchowych

6.5.	Zasady wykonywania łączeń

7.	ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY

# 8.	PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA SPRZĘTU OCHRONNEGO

8.1. 	Zakład  pracy  powinien  wyposażyć  pracowników  w  niezbędne  narzędzia  pracy,

sprzęt  ochrony  osobistej  i  odzież  ochronną,  dostosowane  do  warunków  i  rodzaju

wykonywanych  prac

8.2. 	Stan  techniczny  i  przeznaczenie  narzędzi  pracy  i  sprzętu  ochrony  osobistej  należy

sprawdzać  przy  jego  wydawaniu  i  bezpośrednio  przed  użyciem

8.3.      Sprzęt oświetleniowy oraz  urządzenia z napędem elektrycznym, używane do wykonywania

prac,  powinny  spełniać  wymagania  z  zakresu  ochrony  przeciwporażeniowej

8.4.	Narzędzia  pracy  i  sprzęt  ochrony  osobistej  należy  przechowywać  w  wyznaczonych

do tego celu miejscach,  w  warunkach zapewniających  utrzymanie  ich  w  pełnej

sprawności

8.5.	Narzędzia  pracy  i  sprzęt  ochrony  osobistej  powinny  być  poddawane  okresowym

próbom  w  zakresie  ustalonym  w  normach lub  dokumentacji  fabrycznej

8.6.	Osoby  kierownictwa  i  dozoru  powinny  sprawdzać  stan  techniczny,  stosowanie,

przechowywanie  i  ewidencję  sprzętu   ochronnego  oraz  odzieży  ochronnej

8.7.	Narzędzia i sprzęt ochronny powinny być niezwłocznie wycofane z użycia, jeżeli są

niesprawne lub utraciły ważność próby okresowej oraz nie powinny znajdować się

w pomieszczeniach rozdzielni 15kV

8.8.	Wykaz sprzętu ochronnego – załącznik nr 12

9.	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

10.	ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY RATOWANIU OSÓB PORAŻONYCH PRĄDEM

ELEKTRYCZNYM

10.1.	Uwalnianie porażonego (poparzonego) spod działania prądu elektrycznego

o napięciu do 1 kV

10.2.	Uwalnianie porażonego (poparzonego) spod działania prądu elektrycznego

o napięciu powyżej 1 kV

11.		UDZIELANIE POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ OSOBOM PORAŻONYM PRĄDEM

ELEKTRYCZNYM

12.	SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA

12.1.	Kwalifikacje

12.2.	Pracownicy obowiązani są znać

12.3.	Pracownicy obowiązani są umieć

12.4.	Obowiązki Pracowników w zakresie BHP

12.5.	Uprawnienia pracowników

12.6.	Odpowiedzialność pracowników

12.7.	Zadania pracowników

- DOKUMENTY ZWIĄZANE

- 1.1.	Przedmiot instrukcji

Przedmiotem instrukcji są zasady ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci elektroeneregetycznych w obiektach RADPEC S.A..

- 1.2.	Przeznaczenie instrukcji

Instrukcja jest przeznaczona dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

1.3.Ważność Instrukcji Okres obowiązywania IRiE

Instrukcja ma charakter stały i jest ważna od daty jej zatwierdzenia do odwołania. Instrukcja powinna być aktualizowana przynajmniej raz w roku oraz każdorazowo po wprowadzeniu zmian w urządzeniach, wprowadzeniu w życie nowych przepisów i instrukcji Każdą aktualizację należy odnotować na stronie „aktualizacja instrukcji” Zał. nr 1

Wprowadzone zmiany i uzupełnienia winny być podane do wiadomości personelowi, którego obowiązuje znajomość niniejszej instrukcji. Potwierdzenia znajomości instrukcji przez personel odnotowuje się na stronie „potwierdzenie zaznajomienia się z instrukcją” – Zał. nr 2.

Obowiązek aktualizacji spoczywa na Kierowniku Działu Utrzymania Majątku MM na wniosek Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz Głównych Specjalistów.

- 2. ZASADY DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A.

2.1. Standardy jakościowe dostarczania energii elektrycznej

Łączny czas trwania w ciągu roku wyłączeń awaryjnych, oraz czas trwania jednorazowych przerw,  określa  umowa  sprzedaży. Standardy techniczne sieci dystrybucyjnej, parametry jakościowe oraz poziomy zaburzeń parametrów jakościowych określa „Instrukcja Ruchu 
i Eksploatacji PGE Dystrybucja S.A.

2.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców przez PGE Dystrybucja S.A..

- bezzwłocznego usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci,

- udzielania informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii w sieci,

- powiadamiania odbiorcy, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem,

- terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie:

- indywidualnego zawiadomienia pisemnego lub telefonicznego.

- odpłatnego podjęcia stosownych działań w sieci, w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez odbiorcę lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci,

  - Zasady przeprowadzania kontroli przez pracowników PGE Dystrybucja S.A..

- Kontrolę przeprowadzają pracownicy PGE Dystrybucja S.A., w zespole liczącym co najmniej dwie osoby, na podstawie imiennych upoważnień oraz legitymacji służbowych.

- Przeprowadzenie kontroli ma na celu:

sprawdzenie prawidłowości użytkowania i działania układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz rozliczeń zużycia energii elektrycznej, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – wyjaśnienie przyczyn ich powstania,

sprawdzenie zgodności sposobu wykorzystania energii elektrycznej z warunkami 
w Umowie,

- W ramach kontroli:

Kierownicy jednostek kontrolowanych mają obowiązek zapewnienia kontrolującym dostępu do urządzeń technicznych oraz wglądu do dokumentów i materiałów mających związek 
z przeprowadzaną kontrolą,

Kontrolujący mają prawo:

wstępu do obiektów i pomieszczeń na podstawie upoważnienia i legitymacji służbowej, wglądu do dokumentów i materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą, przeprowadzania oględzin i prób układów pomiarowo-rozliczeniowych,

Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy, obowiązujących w jednostce kontrolowanej, w sposób nie zakłócający pracy tej jednostki, w obecności kierownika jednostki  kontrolowanej lub osób upoważnionych.

- 3. OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI

3.1. Przepisy ogólne

3.1.1. Przepisów instrukcji nie stosuje się do eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych uregulowanych odrębnymi przepisami szczególnymi

3.1.2. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:

- eksploatacji urządzeń energetycznych - rozumie się przez to prowadzenie ruchu tych urządzeń oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym,

- osobach zajmujących się eksploatacją - rozumie się przez to osoby spełniające dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie gospodarki energetycznej,

- szczegółowe zasady eksploatacji - rozumie się przez to przepisy określające dodatkowe zasady eksploatacji dla poszczególnych rodzajów urządzeń energetycznych,

- kierownik zakładu - rozumie się przez to kierownika, właściciela, dyrektora itp.

3.1.3. Eksploatację urządzeń energetycznych należy prowadzić zgodnie z przepisami instrukcji oraz szczegółowymi zasadami eksploatacji, w sposób zapewniający właściwe i zgodne 
z przeznaczeniem wykorzystanie tych urządzeń, racjonalne i oszczędne użytkowanie paliw 
i energii, bezpieczeństwo obsługi i otoczenia oraz zachowanie wymagań ochrony środowiska. Jeżeli szczegółowe zasady eksploatacji przewidują wymagania wyższe od określonych 
w ogólnych, stosuje się w tym zakresie postanowienia szczegółowych zasad eksploatacji. 
W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami technicznymi i ekonomicznymi kierownik zakładu może  zezwolić na eksploatację urządzeń energetycznych w sposób odmienny, niż to przewidują przepisy instrukcji, jeżeli nie spowoduje to obniżenia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stanu ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, powinno określać odmienny sposób eksploatacji urządzeń energetycznych i czas jej trwania.

3.1.4. Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń energetycznych prowadzą prawidłową, bezpieczną i ekonomiczną eksploatację tych urządzeń odpowiednio do zakresu czynności ustalonego przez kierownika zakładu oraz instytucji eksploatacji urządzeń energetycznych.

3.1.5. Stan techniczny urządzeń energetycznych, ich zdolność do dalszej pracy i warunki eksploatacji powinny być poddane ocenie technicznej w terminach ustalonych w szczegółowych zasadach eksploatacji lub instrukcjach eksploatacji; wyniki oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych powinny być odnotowane w dokumentacji techn.

W ocenie stanu technicznego powinny być zawarte wnioski dotyczące usprawnienia pracy urządzeń energetycznych, ich modernizacji lub wymiany na urządzenia o niższej energochłonności oraz terminy ich wdrażania.

3.2.  Dopuszczenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do eksploatacji.

Stosowne urządzenia i instalacje energetyczne powinny:

- spełniać wymagania norm i obowiązujących przepisów,

- posiadać niezbędne dokumenty,(certyfikaty, atesty, protokoły pomiarów, oceny techniczne, poświadczenia certyfikatu wydanego za granicą) potwierdzające przez producenta właściwości techniczne, uwzględniające badania techniczne, uwzględniające badania typu wydane przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

3.3. Obiekty elektroenergetyczne

3.3.1. Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

3.3.2. Obiekty z zainstalowanymi urządzeniami i instalacjami elektroenergetycznymi oraz urządzenia i instalacje stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego powinny być oznaczone znakami ostrzegawczymi lub tablicami zakazu wstępu osobom nieupoważnionym.

3.3.3.  Pomieszczenia lub teren ruchu energetycznego powinny być dostępne tylko dla pracowników upoważnionych. Osoby upoważnione mają prawo wstępu do pomieszczeń lub na teren ruchu energetycznego.

3.3.4. Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne powinny być eksploatowane tylko przez pracowników upoważnionych z zachowaniem postanowien określonych w instrukcjach eksploatacji i w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji posiadanych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych”.

3.3.5. Prace rozruchowe, próby techniczne urzadzeń i instalacjji elektroenergetycznych powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrębnych przepisów, instrukcji eksploatacji i ”Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Posiadanych Urządzeń, Instalacji i Sieci”.

3.3.6. Urządzenia, instalacje lub ich części przy których będą prowadzone prace konserwacyjne, remontowe lub i modernizacyjne, powinny być wyłączone z ruchu, pozbawione czynników stwarzajacych zagrożenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane, z wyjątkiem prac dla których zastosowana technologia nie przewiduje wyłączeń urządzeń z ruchu lub prac określonych w „Instrukcjach stanowiskowych”.

3.3.7. Jeżeli praca urządzeń znajduje się w pobliżu wykonywania prac o których mowa 
w punkcie 3.3.6. lub w pobliżu miejsca instalowania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych zagraża bezpieczenstwu pracowników, to na czas wykonywania prac urządzenia te powinny być wyłączone z pracy.

3.3.8. Wyłaczenia urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być dokonywane w taki sposób, aby uzyskać przerwe izolacyjną w obwodach zasilajacych urządzenia instalacyjne.

Zabronione jest:

- eksploatowanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych bez przewidzianych dla tych urządzeń i instalacji środków ochrony i zabezpieczeń

- dokonywanie zmian srodków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione

- wykonywanie jakichkolwiek prac podczas oględzin urządzeń i instalacji elektroenergetycznych wymagajacych zdejmowanie osłon i barier ochronnych, otwieranie celek, wchodzenia na konstrukcje oraz zbliżanie się do nie osłoniętych częsci urządzeń 
i instalacji znajdujących się pod napięciem na odległosć mniejszą niż strefa prac w pobliżu napięcia określoną w poniższej tabeli

3.4. Dokumentacja techniczna

3.4.1. Dla każdego urządzenia energetycznego prowadzi się dokumentację techniczną, która powinna być na bieżąco aktualizowana.

Kierownik zakładu określa zakres i tryb prowadzenia dokumentacji technicznej w sposób zapewniający w szczególności:

- prawidłowe prowadzenie ruchu urządzeń energetycznych,

- dokonywanie bieżącej oceny zużycia paliw i energii oraz oceny stopnia wykorzystania urządzeń energetycznych,

- dokonywanie oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych,

- prawidłowe określenie terminów i zakresów wykonywania prac konserwacyjno- remontowych dotyczących urządzeń energetycznych.

3.4.2. Do dokumentacji technicznej, w zależności od rodzaju urządzenia energetycznego, zalicza się w szczególności:

- projekt techniczny z wszystkimi rysunkami zamienionymi lub naniesionymi zmianami wprowadzonymi w toku realizacji,

- w zależności od potrzeb, protokół zakwalifikowania pomieszczeń i ich stref lub przestrzeni zewnętrznych w miejscu zainstalowania urządzeń energetycznych do właściwej kategorii niebezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia wybuchem,

- dokumentację fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzeń energetycznych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami lub w drodze porozumienia między dostawcą i odbiorcą urządzeń energetycznych, obejmującą w szczególności: świadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne i montażowe,

- dokumentację eksploatacyjną obejmującą:

- dokumenty przyjęcia urządzeń energetycznych do eksploatacji, w tym protokoły przeprowadzonych prób oraz protokoły rozruchu i ruchu próbnego.

- instrukcje szczegółowe eksploatacji urządzeń energetycznych.

- książki i raporty pracy urządzeń, obejmujące zapisy parametrów umożliwiających  ocenę sprawności urządzeń i instalacji.

- dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji napraw i remontów urządzeń.

- protokoły zawierające wyniki prób i pomiarów.

- dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw.

- wykaz sprzętu specjalnego i narzędzi specjalnych lub nietypowych, niezbędnych do wykonywania prac eksploatacyjnych, napraw i remontów urządzeń.

- wykaz niezbędnych części zamiennych.

3.4.3. Instrukcja eksploatacji urządzenia energetycznego powinna zawierać wg potrzeb:

- ogólną charakterystykę techniczną urządzenia energetycznego.

- niezbędne warunki techniczne eksploatacji urządzenia energetycznego.

- określenie czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej eksploatacji.

- wymagania w zakresie konserwacji i napraw urządzeń energetycznych.

- zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń w pracy urządzenia energetycznego.

- zakres i terminy przeprowadzania oględzin, przeglądów oraz prób i pomiarów.

- zakres i terminy wykonywania zapisów ruchowych (wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej, manipulacje ruchowe i inne).

- wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem, pożarem, wybuchem oraz inne wymagania w zakresie bezpieczeństwa obsługi i otoczenia.

- wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją.

- inne wymagania określone odrębnymi przepisami.

- wykaz niezbędnego sprzętu ochronnego oraz informacje o środkach łączności.

„Instrukcję eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji” zatwierdza kierownik zakładu a uzgadnia pracownik Zakładu Energetycznego.

3.4.4. Przyjmowanie urządzeń energetycznych do eksploatacji.

Jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, kierownik zakładu z udziałem osób zajmujących się eksploatacją dokonuje przyjęcia do eksploatacji urządzeń energetycznych nowych, przebudowanych lub po remoncie.

W przeprowadzaniu prób i pomiarów oraz rozruchu i ruchu próbnym urządzenia energetycznego powinny brać udział osoby zajmujące się eksploatacją w zakładzie przyjmującym urządzenie do eksploatacji.

Urządzenie energetyczne może być przyjęte do eksploatacji po stwierdzeniu:

- kompletności dokumentacji technicznej.

- gotowości urządzenia energetycznego do eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustalonymi w założeniach techniczno-ekonomicznych i projekcie technicznym.

- przygotowania do eksploatacji urządzenia energetycznego i jego miejsca pracy zgodnie 
z określonymi warunkami technicznymi oraz wymaganiami bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.

- uzyskania pozytywnych wyników przeprowadzonych prób i pomiarów parametrów technicznych oraz sprawdzenia działania i poprawnej pracy poszczególnych urządzeń i ich  zespołów.

- uzyskania pozytywnych wyników pomiarów kontrolnych oraz rozruchu i ruchu próbnego.

- zapewnienie odpowiednich środków i materiałów, odpowiedniej liczby osób zajmujących się eksploatacją oraz warunków sanitarnych, socjalnobytowych, bezpieczeństwa i higieny pracy określonych przepisami szczegółowymi.

Przyjęcie urządzenia energetycznego do eksploatacji powinno być potwierdzone protokołem, po  ustaleniu, że nie zawiera żadnych braków lub usterek.

3.4.5. Prowadzenie eksploatacji urządzeń energetycznych.

W czasie prowadzenia eksploatacji urządzeń energetycznych powinny być w niezbędnym zakresie zapisywane zdarzenia ruchowe, wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej i inne parametry decydujące o prawidłowej ich pracy.

Zapisy o których mowa w ust.1 powinny być poddawane analizie oraz uwzględniane przy ocenie stanu technicznego urządzenia energetycznego.

Analiza, o której mowa w powyżej, powinna w szczególności zawierać:

- ocenę, czy stosowane urządzenie jest racjonalne ocenę niezawodności i poziomu strat.

- określenie strat spowodowanych awariami i przestojami.

Jeżeli ruch urządzenia energetycznego stwarza zagrożenie bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia, albo może spowodować zniszczenie tego urządzenia, osoba obsługująca urządzenie powinna wstrzymać jego ruch, zawiadamiając o tym właściwą osobę sprawującą nadzór nad eksploatacją. Ponowne uruchomienie urządzenia energetycznego może nastąpić po usunięcia  zagrożenia i po wyrażeniu zgody osoby sprawującej nadzór nad jego eksploatacją.

Oględziny i przeglądy urządzeń energetycznych oraz próby i pomiary przeprowadza się 
w zakresie i terminach ustalonych w szczegółowych zasadach eksploatacji lub instrukcjach eksploatacji.

3.4.6. Przekazanie do remontu lub wycofania z eksploatacji urządzeń energetycznych

Przekazanie urządzenia energetycznego do remontu lub wycofanie z eksploatacji powinno nastąpić  na podstawie wyników oceny stanu technicznego tego urządzenia.

Urządzenie powinno być przekazane do remontu lub wycofane z eksploatacji, jeżeli zostanie stwierdzone:

- pogorszenie stanu technicznego poniżej wartości dopuszczalnych dla tego typu urządzeń, określonych w szczegółowych zasadach eksploatacji, normach lub instrukcjach.

- uszkodzenie urządzenia energetycznego zagrażające niezawodności ruchu lub uniemożliwiające jego pracę, a zwłaszcza zagrażające bezpieczeństwu obsługi i otoczenia.

Decyzję o przekazaniu urządzenia do remontu lub o wycofaniu z eksploatacji podejmuje kierownik zakładu na wniosek osoby zajmującej się eksploatacją tego urządzenia.

W toku remontu urządzenia energetycznego celowe jest dokonywanie jego  modernizacji dla poprawienia parametrów techniczno-ekonomicznych lub przystosowania do nowych warunków pracy.

- SZCZEGÓŁOWE ZASADY EKSPLOATACJI

4.1. Szczegółowe zasady eksploatacji sieci elektroenergetycznych

    - Przepisy ogólne

Szczegółowych zasad eksploatacji nie stosuje się do sieci elektroenergetycznej zainstalowanej w miejscu zakwalifikowanym na podstawie odrębnych przepisów do odpowiedniej kategorii zagrożenia wybuchem.

Przez sieć elektroenergetyczną rozumie się:

- elektroenergetyczne linie napowietrzne wraz z zainstalowanymi na nich łącznikami, zabezpieczeniami, ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową.

- elektroenergetyczne linie kablowe z zainstalowanymi na nich łącznikami, zabezpieczeniami, ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową.

- elektroenergetyczne linie, w których zastosowano przewody gołe, izolowane, lub szynowe – (zwane dalej instalacjami),

- stacje elektroenergetyczne, stanowiące zespół urządzeń służących do przetwarzania lub rozdzielania energii elektrycznej, znajdujących się we wspólnym pomieszczeniu lub ogrodzeniu, albo umieszczonych na wspólnych konstrukcjach wsporczych wraz 
z urządzeniami pomocniczymi – (zwane dalej stacjami),

Eksploatację sieci elektroenergetycznej należy prowadzić zgodnie z przepisami  szczegółowych zasad  eksploatacji oraz ogólnymi zasadami  eksploatacji  określonymi w pkt. 3. niniejszej instrukcji.

4.1.2. Przyjęcie do eksploatacji sieci elektroenergetycznej

Przyjęcie do eksploatacji sieci elektroenergetycznej nowej, przebudowanej lub po remoncie może nastąpić po  przeprowadzeniu prób oraz po stwierdzeniu, że zostały spełnione wymagania określone w normach, warunkach technicznych budowy urządzeń elektroenergetycznych, warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót oraz
w dokumentacji projektowej i fabrycznej.

Kierownik jednostki organizacyjnej określa urządzenia, które przed przyjęciem do eksploatacji powinny być poddane ruchowi próbnemu. Warunki ruchu próbnego uzgadniane są pomiędzy eksploatującym, wykonawcą i producentem, z tym że czas trwania ruchu próbnego nie może być mniejszy niż 8 godzin.

4.1.3. Ruch sieci elektroenergetycznej

- Ruch sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV powinien być prowadzony w oparciu o program pracy.

Stacje transformatorowe SN/nn są częścią sieci elektroenergetycznej PGE dla której opracowany jest program pracy.

- Program pracy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 
1 kV opracowuje się na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej.

4.1.4. Oględziny sieci elektroenergetycznej

- Oględziny sieci elektroenergetycznej powinny być wykonywane w miarę możliwości podczas ruchu sieci, w zakresie niezbędnym do ustalenia jej zdolności do pracy.

- Oględziny linii  kablowych o napięciu znamionowym nn i SN należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 lat. Podczas przeprowadzania oględzin należy sprawdzić 
w szczególności:

- stan wejść do tuneli, kanałów i studzienek kablowych,

- stan osłon przeciwkorozyjnych kabli, konstrukcji wsporczych i osłon przez uszkodzeniami mechanicznymi,

- stan głowic kablowych,

- stan połączeń przewodów uziemiających i zacisków,

- stan urządzeń dodatkowego wyposażenia linii,

- stan łączników  i  zabezpieczeń  w  sieci  o  napięciu  znamionowym  niższym  od  1 kV,

- stan instalacji i  urządzeń  przeciwporażeniowych.

W  ramach  oględzin  o  których  mowa  w  pkt. b) należy  sprawdzić  czy  w  pobliżu  tras  linii  kablowych  nie  prowadzi  się  wykopów  oraz  czy  na  trasach  linii  kablowych  nie  są  składowane  duże  i  ciężkie  elementy.

Pracownik dokonujący oględzin zgłasza swoim przełożonym zakończenie prac i ewentualne uwagi. Zmiany powyższe zapisuje w Raporcie Dobowym Ciepłowni lub Książce Pracy Przepompowni.

- Oględziny instalacji należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 lat. Podczas przeprowadzania oględzin  należy  sprawdzić  w  szczególności:

- stan  widocznych  części  przewodów,  izolatorów  i  ich  zamocowania,

- stan  dławików  w  miejscu  wprowadzenia  przewodów  do  skrzynek  przyłączeniowych,  odbiorników energii elektrycznej i osprzętu,

- stan  osłon  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  przewodów,

- stan  ochrony  przeciwporażeniowej,

- gotowość  ruchową  urządzeń  zabezpieczających,  automatyki  i  sterowania,

- stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń, a także ich zgodności 
z dokumentacją  techniczną.

Pracownik dokonujący oględzin zgłasza swoim przełożonym zakończenie prac i ewentualne uwagi. Zmiany powyższe zapisuje w Raporcie Dobowym Ciepłowni lub Książce Pracy Przepompowni.

4.1.5. Przeglądy sieci elektroenergetycznej

- Terminy i zakresy przeglądów poszczególnych urządzeń sieci elektroenergetycznej powinny wynikać z przeprowadzonych oględzin  oraz  oceny  stanu  technicznego sieci.

- Przegląd  linii  kablowych  powinien  obejmować  w  szczególności:

- oględziny  w  zakresie  określonym  w  pkt.4.1.5. b),

- pomiary i  próby  eksploatacyjne  określone  w  załączniku  nr 4.

- sprawdzenie stanu izolacji,

- konserwacje i naprawy.

Pracownik dokonujący oględzin zgłasza swoim przełożonym zakończenie prac i ewentualne uwagi. Zmiany powyższe zapisuje w Raporcie Dobowym Ciepłowni lub Książce Pracy Przepompowni.

- Przegląd  instalacji  powinien  obejmować  w  szczególności:

- oględziny  w  zakresie  określonym  w  pkt. 4.1.5. c),

- pomiary  i  próby  eksploatacyjne  określone  w  załączniku nr 4.

- sprawdzenie  ciągłości  przewodów  ochrony  przeciwporażeniowej,

- konserwacje  i  naprawy.

Pracownik dokonujący oględzin zgłasza swoim przełożonym zakończenie prac i ewentualne uwagi. Zmiany powyższe zapisuje w Raporcie Dobowym Ciepłowni lub Książce  Pracy Przepompowni.

4.1.6. Ocena stanu technicznego

- Oceny  stanu  technicznego  sieci  elektroenergetycznej  o  napięciu  znamionowym nn i SN należy  dokonywać   na bieżąco.

- Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego sieci  elektroenergetycznej należy uwzględnić w szczególności:

- wyniki  oględzin,  przeglądów, prób  i  pomiarów  eksploatacyjnych,

- wnioski wynikające z protokołu oględzin,

- wymagania określone w dokumentacji technicznej,

- wymagania  wynikające  z  warunków  eksploatacji,

- wiek  sieci oraz zakresy i  terminy  wykonania  zabiegów  konserwacyjnych, napraw, remontów,

- warunki wynikające z planowej rozbudowy sieci,

- warunki  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  ochrony  przeciwpożarowej,

4.2.Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych

4.2.1. Przepisy ogólne

- Szczegółowych  zasad  nie  stosuje  się  do  elektrycznych  urządzeń  napędowych:

- przeznaczonych  do  pracy  w  miejscach  zakwalifikowanych  na  podstawie  odrębnych  przepisów  do  odpowiedniej  kategorii  zagrożenia  wybuchem,

- o mocy znamionowej  mniejszej  niż 1 kW, jeżeli łączna ich moc  nie  przekracza 10 kW,

- przeznaczonych  do  pracy  w  cieczy,

- o  częstotliwości  znamionowej  60 Hz,

- Eksploatację elektrycznych urządzeń napędowych należy prowadzić zgodnie z przepisami instrukcji  oraz  ogólnymi  zasadami  eksploatacji  pkt 3.

- Przez  elektryczne urządzenia napędowe zwane dalej  „urządzeniami  napędowymi”, należy  rozumieć  silnik  elektryczny  prądu  przemiennego  lub  prądu  stałego  wraz  z układami służącymi do jego zasilania, sterowania, sygnalizacji, zabezpieczeń oraz pomiarów.

- Wprowadza  się  podział  urządzeń  napędowych  na  następujące  grupy:

- I  grupa – urządzenia  o  mocy  większej  niż  250 kW  oraz  urządzenia  o  napięciu  znamionowym  powyżej  1 kV  bez  względu  na  wartość  mocy,

- II  grupa – urządzenia  o  mocy  od  50 kW  do  250 kW  o  napięciu  znamionowym 
1 kV i niższym,

- III grupa – urządzenia  o  mocy  poniżej  50 kW,  ale  nie  mniejszej  niż  5,5 kW,

- IV grupa – urządzenia  o  mocy  poniżej  5,5 kW.

4.2.2. Przyjęcie do eksploatacji urządzenia napędowego

Przyjęcie do eksploatacji urządzenia napędowego nowego, przebudowanego lub  po  remoncie  może  nastąpić  po  stwierdzeniu  że:

- dobór napędu jest  właściwy  pod  względem  parametrów  elektrycznych i  mechanicznych, w  zależności  od  warunków  sieci  zasilającej  i  wymagań  urządzenia  napędowego,

- spełnione są  wymagania  prawidłowej  pracy  urządzenia i  warunki  racjonalnego  zużycia energii elektrycznej,

- uzyskano zadawalające wyniki przeprowadzonych badań technicznych w zakresie ustalonym w  załączniku  nr 10.

- stan połączeń w instalacji elektrycznej jest prawidłowy i zgodny  z  warunkami  technicznymi  określonymi  w  dokumentacji.

4.2.3. Ruch urządzeń napędowych

- Przed każdym uruchomieniem urządzeń napędowych,  dokonywanym  bezpośrednio  przez  obsługę,  należy  sprawdzić, czy ruch tych urządzeń nie  spowoduje  uszkodzenia  urządzeń  napędzanych,

- Przed załączeniem pod napięcie na nowym  stanowisku  pracy  przenośnych,  przewoźnych  oraz  przesuwnych  urządzeń  napędowych  należy  sprawdzić:

- prawidłowość  podłączenia  do  sieci  elektroenergetycznej  i  doboru  zabezpieczeń,

- spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczenia  przeciwpożarowego.

- Na urządzeniach napędowych powinny być umieszczone  i  utrzymane  w  stanie  czytelnym  następujące  napisy  i  oznaczenia:

- na wszystkich  elementach  wchodzących  w  skład  urządzenia  napędowego – symbole zgodne  z  dokumentacją  techniczno-ruchową,

- symbole zacisków ochronnych i wyprowadzeń końców uzwojeń oraz dane na  tabliczkach  znamionowych,

- napisy na podstawach gniazd bezpiecznikowych określające wymagane prądy  wkładek,

- napisy określające funkcję przycisków sterowniczych, przełączników i innych elementów  sterowania  oraz  lampek  sygnalizacyjnych,

- na  obudowach  maszyn  elektrycznych  pracujących  w  jednym  kierunku  strzałki  wskazujące  wymagane  kierunki  wirowania.

- W  razie  pracy  urządzeń  napędowych  w  warunkach  trudniejszych,  odbiegających  od  znamionowych,  dopuszczalne  warunki  pracy  należy  ustalić  na  podstawie  wytycznych  zawartych  w  dokumentacji  fabrycznej,  a  w  odniesieniu  do  urządzeń  produkcji  krajowej – na  podstawie  pomiarów  eksploatacyjnych.

- Odchylenia  napięcia  zasilania  urządzeń  napędowych  nie  mogą  być  większe  niż  5%  napięcia  znamionowego  sieci  zasilającej.

- Dopuszcza  się  ruch  urządzeń  przy  odchyleniach  napięcia  większych  niż  5%, jeżeli  urządzenia te  są  dostosowane  do  takich  odchyleń  lub  są  eksploatowane  w  warunkach  nie powodujących przekroczenia prądów  znamionowych  oraz  zapewniających  prawidłowy  rozruch.

- Urządzenia  napędowe  wyłączone  samoczynnie  przez  zabezpieczenia  można  ponownie uruchomić po stwierdzeniu, że nie występują objawy świadczące o  uszkodzeniach,

- Urządzenia  wyłączone  powtórnie  przez  zabezpieczenia  można  uruchomić  po  usunięciu  przyczyny  wyłączenia,

- Ruch  urządzeń napędowych  należy  wstrzymać  w  razie  zagrożenia  bezpieczeństwa  obsługi lub otoczenia oraz w razie stwierdzenia uszkodzeń lub zakłóceń  uniemożliwiających normalną  eksploatację, a  w  szczególności  w  razie:

- trwałego przeciążenia urządzeń lub nadmiernego nagrzewania się elementów urządzenia,

- pojawienia  się  dymu,  ognia  lub  zapachu  spalonej  izolacji,

- nadmiernych  drgań,

- uszkodzenia  urządzenia  napędzanego,

- zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych lub  objawów  świadczących o  wewnętrznych  uszkodzeniach,

- nadmiernego poziomu  hałasu.

4.2.4. Oględziny urządzeń napędowych

- Oględziny  urządzeń  napędowych  należy  przeprowadzać  nie  rzadziej  niż  raz  w  roku,  jeżeli  nie  ma  innych  zaleceń  wytwórcy,  przepisów  dozoru  technicznego  dla  urządzeń  dźwigowych. Oględziny należy przeprowadzać w czasie ruchu i w czasie postoju urządzeń.

- Przy  przeprowadzaniu  oględzin  w  czasie  ruchu  urządzenia należy  sprawdzić
w  szczególności:

- wskazania  aparatury  kontrolno-pomiarowej,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  obciążenia  i  ewentualnie  na  wartość  współczynnika  mocy,

- ustawienie  zabezpieczeń,

- stopień  nagrzania  obudowy  i  łożysk,

- stan  osłon  części  wirujących,

- stan  przewodów  ochronnych  i  ich  podłączenia,

- poziom  drgań,

- Przy przeprowadzaniu oględzin w czasie postoju urządzenia należy usunąć nieprawidłowości stwierdzone w  czasie  ruchu  oraz  wykonać  odpowiednie  czynności  konserwacyjne,  w  szczególności  ze  zwróceniem  uwagi  na  stan:

- czystości  urządzeń,

- układu  zasilającego,

- urządzeń  zabezpieczających,

- układów  sterowania  i  sygnalizacji  oraz  urządzeń  pomiarowych,

- połączeń  elementów  urządzenia.

4.2.5. Przeglądy urządzeń napędowych

- Przeglądy  urządzeń  napędowych należy  przeprowadzać w czasie ich planowego postoju,  w terminach ustalonych w dokumentacji  fabrycznej  oraz w przepisach dozoru  technicznego  dla  urządzeń dźwignicowych, lecz nie rzadziej niż raz na dwa  lata.

- Terminy  o  których  mowa  w  pkt. a)  nie  dotyczą  urządzeń  napędowych  III i IV  grupy  wbudowanych  na  stałe  w  urządzenia  technologiczne:

- III  grupy – przeglądy  przeprowadzać  w  terminach  przewidzianych  dla  przeglądów  urządzeń  technologicznych,  lecz  nie  rzadziej  niż  raz  na  trzy  lata,

- IV  grupy – przeglądy  przeprowadzać w  terminach  przewidzianych dla przeglądów
i  remontów urządzeń  technologicznych.

- Przeglądy  powinny  obejmować  w  szczególności:

- oględziny  w  zakresie  ustalonym  w  pkt. 4.3.5. c),

- badania  stanu  technicznego  w  zakresie  ustalonym  w  załączniku  nr  10,

- sprawdzenia  styków  w  łącznikach,

- sprawdzenia  prawidłowości  działania  aparatury  kontrolno-pomiarowej,

- kontrolę prawidłowości nastawienia zabezpieczeń  i  działania  urządzeń  pomocniczych,

- sprawdzenie  stanu  łożysk,

- czynności  konserwacyjne  w  zakresie  zgodnym  z  dokumentacją  fabryczną,

- wymianę  zużytych  części  i  usunięcie  zauważonych  uszkodzeń.

4.2.6. Pomiary eksploatacyjne

Wyniki  pomiarów  eksploatacyjnych  urządzeń  można  uznać  za  zadowalające  jeżeli:

- rezystancja izolacji uzwojeń silników oraz współpracujących z  nimi  maszyn  elektrycznych, zmierzona  przy  temperaturze  uzwojeń  20oC i  wyższej,  jest  nie  mniejsza  od  1 kΩ  na  1 V  napięcia  znamionowego  uzwojenia,

- rezystancja  innych  elementów  urządzeń  jest  zgodna  z  danymi  wytwórcy, a  przy ich braku  nie  mniejsza  od  1 k Ω  na  1 V  napięcia  znamionowego,

- ochrona przeciwporażeniowa spełnia wymagania  ustalone  w  obowiązujących  przepisach.

4.3. Szczegółowe zasady eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego

4.3.1. Przepisy ogólne

Szczegółowych  zasad  eksploatacji nie  stosuje  się  do  urządzeń  oświetlenia  elektrycznego zainstalowanych w miejscu zakwalifikowanym na podstawie odrębnych przepisów do odpowiedniej kategorii  zagrożenia  wybuchem.

Eksploatację urządzeń oświetlenia  elektrycznego  należy  prowadzić  zgodnie z szczegółowymi zasadami  oraz  ogólnymi  zasadami  eksploatacji  określonymi  w  pkt. 3.  niniejszej  instrukcji.

Ilekroć  w  instrukcji  jest  mowa o  urządzeniach  oświetlenia  elektrycznego, rozumie  się  przez  to urządzenia oświetlenia elektrycznego zewnętrznego i wnętrzowego oraz oświetlenia iluminacyjnego i  reklam  świetlnych,  stanowiące  zespół elementów składających się ze  źródeł  światła  i  opraw  z  konstrukcjami  wsporczymi.

4.3.2. Przyjęcie do eksploatacji

Przyjęcie do eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego  nowych  lub  po remoncie może nastąpić po  stwierdzeniu, że:

- odpowiadają wymaganiom określonym w normach i przepisach dotyczących budowy urządzeń  oświetlenia  elektrycznego,

- zainstalowano  je  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  i  warunkami  technicznymi,

- dostarczono protokoły pomiarów elektrycznych.

- zostały dostosowane  do  środowiska  i  warunków  pracy  w  miejscu  ich  zainstalowania,

- protokół odbioru technicznego urządzenia po  remoncie  potwierdza  zgodność  parametrów  technicznych  z  dokumentacją  i  warunkami  technicznymi.

4.3.3. Uwagi ogólne

- Urządzenia  oświetlenia  elektryczne wyłączone  przez  zabezpieczenia  można  ponownie  włączyć  po  usunięciu  przyczyn  wyłączenia, a  w  razie  nie  stwierdzenia  tych  przyczyn – po  wykonaniu  próbnego  włączenia.

- Kontrolę czynnych źródeł  światła  elektrycznego  w pomieszczeniach  przeznaczonych  na stały pobyt ludzi  należy  przeprowadzać  na  bieżąco,  a  w  pozostałych  pomieszczeniach – co  najmniej  raz  w  miesiącu.  Brakujące  źródła  światła  należy  uzupełniać  na  bieżąco.

4.3.4. Oględziny urządzeń oświetlenia elektrycznego

- Terminy i zakres oględzin urządzeń oświetlenia elektrycznego zewnętrznego 
i wnętrzowego należy  ustalić  w oparciu o warunki i miejsce  ich  zainstalowania, znaczenia  oraz  wymagań  bezpieczeństwa  i higieny pracy. Oględziny powinny  być  przeprowadzane  nie  rzadziej  niż  raz  w  roku.

- Podczas przeprowadzania oględzin  urządzeń  oświetlenia  elektrycznego  należy  dokonać  oceny  stanu  technicznego  i  sprawdzić  w  szczególności:

- stan  widocznych  części  przewodów,  głównie  ich  połączeń  oraz  osprzętu,

- stan  czystości  opraw  i  źródeł  światła,  okien  i  świetlików,

- stan  ubytku  źródeł  światła,

- stan  ochrony  przeciwporażeniowej  i  przeciwpożarowej,

- poziom  hałasu  i  drgań  źródeł  światła,

- stan  urządzeń  zabezpieczających  i  sterowania,

- stan  napisów  informacyjnych  i  ostrzegawczych  oraz  oznaczeń,

- Nieprawidłowości  stwierdzone  w  czasie  oględzin  należy  usunąć  i  w  razie  potrzeby  wykonać  zabiegi  konserwacyjne  dotyczące  źródeł  światła  i  opraw.

Pracownik dokonujący oględzin zgłasza swoim przełożonym zakończenie prac 
i ewentualne uwagi. Zmiany powyższe zapisuje w Raporcie Dobowym Ciepłowni, Książce Pracy Węzła lub Książce  Pracy Przepompowni.

4.4. Szczegółowe zasady eksploatacji zespołów prądotwórczych (w przypadku ich 
         posiadania)

4.4.1. Przepisy ogólne

Eksploatację zespołów prądotwórczych należy prowadzić zgodnie z  szczegółowymi  zasadami oraz ogólnymi zasadami  eksploatacji  określonymi  w  pkt. 3.  niniejszej  instrukcji.

4.4.2. Przyjęcie do eksploatacji zespołu prądotwórczego

Przyjęcie do eksploatacji zespołu prądotwórczego nowego, przebudowanego  lub  po  remoncie  może  nastąpić  po  przeprowadzeniu  z  wynikiem  pozytywnym  prób  i  pomiarów .Jeżeli  zespół prądotwórczy podłączony jest do  wspólnej  sieci elektroenergetycznej  lub  przewidziany  do  rezerwowego  zasilania ,m przyjęcie  do  eksploatacji  powinno  odbywać  się  w  obecności  przedstawiciela  PGE  i  być  odnotowane  w  ewidencji.

4.4.3. Praca zespołu prądotwórczego

- Uruchamianie, praca  lub  zatrzymanie  zespołu  prądotwórczego  powinny  odbywać  się  zgodnie  z  dokumentacją  fabryczną.

- Zespół  rądotwórczy  należy  zatrzymać  niezwłocznie w  razie  stwierdzenia:

- zagrożenia  życia  ludzkiego,

- zakłóceń w  pracy  silnika  spalinowego (spadku  ciśnienia  oleju, wzrostu  temperatury  cieczy  chłodzącej, wystąpienia  nieprawidłowych  stuków  i  szumów,

- uszkodzenia lub groźby uszkodzenia  urządzeń  pomocniczych,  związanych  z  ruchem  zespołu  prądotwórczego.

- zespół  prądotwórczy, stanowiący rezerwowe źródło zasilania, wyłączony z ruchu, powinien  być  co  najmniej  raz  w  miesiącu  smarowany,  uruchamiany  i  kontrolowany  w  zakresie:

- stanu  technicznego  akumulatora  rozruchowego  lub  instalacji  rozruchowej,

- stanu  paliwa,  oleju  i  płynu  chłodzącego,

- działania  pomp  paliwowych,

- stanu  czystości  filtrów,

- połączeń  elektrycznych  i  stanu  ochrony  przeciwporażeniowej,

- prawidłowego  działania  automatyki  rozruchowej  i  blokad,

- Oględziny  w  czasie  pracy  zespołu  prądotwórczego  powinny  się  odbywać  raz  na tydzień.

- Przeglądy  zespołów  prądotwórczych  powinny  być  przeprowadzane  raz  na  6  miesięcy 
i  powinny  obejmować  w  szczególności:

- oględziny  w  zakresie  opisanym  w  pkt. c) ,

- sprawdzenie działania układów  wentylacji,  odprowadzania  spalin,  rozruchu,  zasilania w  paliwo,  smarowania  i  chłodzenia,

- sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych, stanu  ochrony  przeciwporażeniowej i  przeciwpożarowej.

4.4.4. Remonty zespołów prądotwórczych

Terminy i  zakresy  przeprowadzania  remontów  zespołów  prądotwórczych  określa  osoba odpowiedzialna  za  eksploatację  na  podstawie  dokonanych  oględzin  i  przeglądów.

4.5. Szczegółowe zasady eksploatacji transformatorów

4.5.1. Przepisy ogólne

Instrukcja nie obejmuje transformatorów specjalnych, jak np.: piecowe, prostownikowe, spawalnicze, probiercze, rozruchowe, w wykonaniu przeciwwybuchowym, zasilających silniki trakcyjne umieszczone na lokomotywach i wozach trakcyjnych oraz transformatory o mocy niższej od 20 kVA, a także o napięciu niższym lub równym 1 kV.

4.5.2. Pierwsze załączenie

Przed pierwszym załączeniem transformatorów pod napięcie należy sprawdzić:

- protokół badań fabrycznych lub poremontowych,

- dobór zabezpieczeń transformatora,

- stan ochrony przeciwporażeniowej,

- poprawność montażu (na podstawie szczegółowych oględzin),

- stan zabezpieczenia przeciwpożarowego (w przypadku konieczności stosowania np. 
w stacjach wnętrzowych),

- drożność i działanie wentylacji (w przypadku transformatorów zamontowanych 
w obudowach lub pomieszczeniach zamkniętych).

4.5.3. Załączanie i wyłączanie transformatora w eksploatacji

Jeżeli przerwa w pracy transformatora nie była dłuższa niż 60 dni i podczas przerwy nie wykonywano żadnych prac mogących mieć wpływ na pogorszenie się lub zmianę stanu technicznego transformatora, wówczas można go załączyć bez wykonywania badań kontrolnych.

Przed załączeniem transformatora należy wykonać:

- sprawdzenie czy zamknięte są wszystkie polecenia na prace przy tym transformatorze;

- oględziny zewnętrzne transformatora, a w szczególności sprawdzić: poziom oleju 
w olejowskazie, szczelność transformatora.

- sprawdzenie stanu uziemiaczy stałych i przenośnych;

Każda dłuższa przerwa przed załączeniem transformatora wymaga przeprowadzenia oględzin 
i wykonania pomiarów kontrolnych.

Zakaz uruchamiania transformatora

Bezwzględny zakaz uruchamiania transformatorów obowiązuje w następujących sytuacjach:

- nie zostały zamknięte wszystkie polecenia na prace w obrębie transformatora,

- nie upewniono się że zostały zdjęte wszystkie uziemienia,

- pomiar wykazał niewłaściwy stan izolacji lub rezystancji uzwojeń,

- niesprawny jest wyłącznik transformatora,

- stwierdzono ubytek oleju w olejowskazie,

- przed upływem 24 godzin od zakończenia wymiany lub regeneracji oleju, w transformatorze, bez wykonania odpowietrzenia po wymianie lub regeneracji oleju,

- bez dokładnego wyjaśnienia przyczyn wyłączenia transformatora przez zabezpieczenia;

4.5.4. Zakres oględzin transformatorów

W czasie oględzin należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

- wskazania przyrządów pomiarowych,

- poziom oleju w olejowskazie (szczególnie w czasie nadchodzących mrozów),

- szczelność kadzi transformatora i układu chłodzenia,

- stan urządzeń pomocniczych,

- stan połączeń szynowych,

- stan izolatorów (ślady wyładowań, brud, wycieki oleju, świetlenie w nocy),

- dźwięk wydawany przez transformator,

- stan aparatury łączeniowej współpracującej z transformatorem,

- stan odgromników oraz uziemień roboczych i ochronnych,

- stan mis olejowych pod transformatorem,

- stan sprzętu przeciwpożarowego,

- stan ogrodzeń, zamków oraz porządek wokół transformatorów,

- stan pomieszczeń (przecieki z dachu, stan wentylacji i inne).

Pracownik dokonujący oględzin zgłasza swoim przełożonym zakończenie prac i ewentualne uwagi. Zmiany powyższe zapisuje w Raporcie Dobowym Ciepłowni lub Książce Pracy Przepompowni.

4.5.5. Badania techniczne transformatorów

Rodzaje badań technicznych

Ze względu na miejsce i czas wykonywania rozróżnia się badania:

- odbiorcze nowych transformatorów,

- po montażowe, wykonywane w miejscu ich zainstalowania,

- eksploatacyjne okresowe,

- poawaryjne,

- odbiorcze remontowanych transformatorów.

Badania po montażowe transformatorów

Wszystkie transformatory nowe, naprawiane, przestawiane z innej stacji lub instalowane 
z rezerwy magazynowej powinny być (przed ich pierwszym załączeniem do pracy) poddane badaniom po montażowym, których celem jest stwierdzenie przydatności do eksploatacji 
i upewnienie się, że podczas transportu, magazynowania i montażu na stanowisku nie wystąpiły w transformatorach, żadne, niekorzystne zmiany lub usterki mogące wywrzeć wpływ na jego niezawodność w eksploatacji.

Zakres badań po montażowych i kryteria oceny zawarte są w normach lub w fabrycznych DTR.

Badania poawaryjne transformatorów

Badania poawaryjne należy wykonać, jeżeli nieznane są przyczyny samoczynnego wyłączenia transformatora z ruchu lub, jeżeli istnieje przypuszczenie, że nastąpiło wewnętrzne uszkodzenie transformatora. Badania przeprowadza się po obustronnym wyłączeniu transformatora z sieci. Zakres badań poawaryjnych obejmuje:

- oględziny zewnętrzne,

- pomiar rezystancji izolacji w układach doziemnych i między uzwojeniami,

- stwierdzenie braku przerw między poszczególnymi fazami tego samego uzwojenia transformatora,

- pomiar rezystancji uzwojeń przy położeniu przełącznika zaczepów, na którym pracował transformator podczas awarii, a także przy położeniach sąsiednich,

- badanie właściwości oleju,

- badanie przekładni transformatora.

4.5.6. Pomiar rezystancji izolacji

Sposób pomiaru powinien być zgodny z „Instrukcja ruchu i eksploatacji posiadanych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych”-załącznik nr 4.

W transformatorach jako temperaturę izolacji przyjmuje się temperaturę powierzchni kadzi na 2/3 jej wysokości zmierzoną pirometrem.

Odczyty mierzonych wartości rezystancji należy wykonywać po upływie 60 sekund.

Po zakończeniu każdego pomiaru rezystancji izolacji uzwojenie transformatora należy rozładować poprzez uziemienie w czasie nie krótszym niż czas trwania pomiaru rezystancji izolacji.

4.5.7. Postępowanie w przypadku wyłączenia transformatorów zabezpieczonych 
             bezpiecznikami

W przypadku przepalenia się bezpieczników wysokiego napięcia należy dokonać dokładnych oględzin transformatora i urządzeń współpracujących.

Wykonać pomiary poawaryjne transformatora, sprawdzić poprawność doboru bezpieczników.

Jeżeli pomiary wykażą uszkodzenie lub uszkodzenie jest widoczne od zewnątrz - transformator należy przekazać do remontu.

4.5.8. W przypadku zadziałania zabezpieczeń elektrycznych transformatora od zwarcia lub przeciążenia, należy sprawdzić stan uzwojeń oraz wykonać próby funkcjonalne przekaźnika prądowego wymuszalnikiem prądowym każdej z faz w punkcie nastawy (przeprowadzić test zabezpieczenia typu MUPASZ101 - TCII, przejrzeć historię zdarzeń). W przypadku negatywnej próby przekaźnika, wykonać sprawdzenie w całym zakresie pomiarowym charakterystyki prądowo-czasowe przekaźnika i aparatury pomocniczej związanej w danym polu zasilającym transformator. Próby zabezpieczeń elektrycznych wykonać niezależnie od pomiarów samego transformatora. Próby funkcjonalne zabezpieczeń elektrycznych transformatora mają być związane wraz ze sprawdzeniem działania wyłącznika małoolejowego typu SCJ4 (łącznika typu TGI24, Rotoblok VCB -TCII) strony 15kV lub 6kV strony pierwotnej i wtórnej transformatorów 15/6kV oraz sprawdzenia wyłącznika typu (GG25N1 firmy GE - TCII)  strony 0,4kV dla transformatorów 15/0,4kV.

4.6. Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń w obszarach zagrożonych 
       wybuchem

    - Przepisy ogólne

Eksploatację elektrycznych urządzeń w obszarach  zagrożonych  wybuchem  należy  prowadzić zgodnie z  szczegółowymi zasadami oraz ogólnymi zasadami eksploatacji określonymi w pkt.3.  niniejszej  instrukcji.

    - Dokumentacja fabryczna

Dokumentacja  fabryczna  elektrycznych  urządzeń  przeciwwybuchowych  powinna  zawierać  w  szczególności:

- dla  urządzeń  z  osłoną  ognioszczelną:

- rysunki z zaznaczeniem złącz ognioszczelnych i  ich  wymiarów,  rodzaju  oraz  sposobu  montażu,

- dane  określające  wielkość  wolnej,  osłoniętej  przestrzeni  poszczególnych  komór  ognioszczelnych,

- dane  określające  wykonanie  uzwojeń  silników,  cewek  i  elektromagnesów,

- warunki  dotyczące  sposobu  wprowadzania  przewodów  i  ich  mocowania,

- warunki  dotyczące  rodzaju  i  wielkości  źródła  światła,

- dla  urządzeń  z  osłoną  przewietrzaną  lub  gazową  z  nadciśnieniem:

- warunki  dotyczące  odstępów  izolacyjnych,  rodzaju  i  wielkości  źródeł  światła,

- dane  określające  wykonanie  uzwojeń  silników,  cewek  i  elektromagnesów,

- dane  dotyczące  dopuszczalnego  nagrzewania  się  części  urządzeń,

- dla  urządzeń  z  osłoną  przewietrzaną  lub  gazową  z  nadciśnieniem:

- schemat  przepływu  czynnika  gazowego  ora  miejsca  zainstalowania  czujników, blokad  i wyłączników,

- dane  określające wielkość nadciśnienia i przepływu czynnika  gazowego  oraz  miejsca ich  pomiaru,

- warunki  dotyczące  układu  wentylacji  i  zasad  jej  działania,

- dla  urządzeń  budowy  iskrobezpiecznej,

- określanie  kategorii  iskrobezpieczeństwa,

- dane dotyczące parametrów obwodów w zakresie indukcyjności, pojemności 
i rezystancji oraz  dopuszczalnych  długości  przewodów  roboczych  i  wyrównawczych,

- dla  urządzeń  z  osłoną  cieczową – dane  dotyczące  styków  głównych  i  pomocniczych  oraz  parametrów  cieczy  i  poziomu  napełnienia  obudowy,

- dla  urządzeń  z  osłoną  piaskową:

- warunki  dotyczące  rodzaju  piasku  i  jego  parametrów  chemicznych,

- określenie  dopuszczalnego  poziomu  wypełnienia  piaskiem,

- dla  urządzeń  budowy  specjalnej:

- określenie  sposobu  zabezpieczenia  przed  wybuchem,

- określenie  rodzaju  zastosowanych  materiałów  konstrukcyjnych.

    - Przyjęcie do eksploatacji

Przyjęcie do eksploatacji nowych, przebudowanych  lub  po  remoncie  elektrycznych  urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem może nastąpić po sprawdzeniu prawidłowości ich doboru oraz po przeprowadzeniu prób i pomiarów kontrolnych, określonych w instrukcji eksploatacji.

Importowane elektryczne urządzenia mogą być przyjęte do eksploatacji w obszarach zagrożonych  wybuchem  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  wyspecjalizowanej  jednostki.

    - Oględziny urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem

- Oględziny  urządzeń  w  obszarach  zagrożonych  wybuchem  należy  przeprowadzać  nie  rzadziej  niż  raz  w  miesiącu.

- Podczas  przeprowadzania  oględzin  elektrycznych  urządzeń  w  obszarach  zagrożonych  wybuchem  należy  sprawdzić  w  szczególności:

- wskazania  aparatury  kontrolno-pomiarowej  oraz  automatyki,

- stan  zabezpieczeń  elektrycznych  i  mechanicznych,

- stan  zewnętrzny  płaszczyzn i  powłok  ochronnych  przewodów  i  kabli  oraz  obudowy, dławików  i  mocowań,

- temperatury  osłon,  obudowy, łożysk  i  połączeń  przewodów,

- działanie  wentylacji,  klimatyzacji,  chłodnic,  nagrzewnic  i  sprzęgieł,

- prawidłowość  pracy  łożysk  i  układów  smarowania,

- stan  automatyki  zabezpieczeniowej,

- wielkość  nadciśnienia  i  nastawień  blokad,

- stan  połączeń  śrubowych,  tabliczek  znamionowych  i  oznaczeniowych  oraz  napisów  ostrzegawczych.

    - Przeglądy urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem

Przeglądy urządzeń  w  obszarach  zagrożonych  wybuchem  powinny  obejmować:

- oględziny  w  zakresie  podanym  w  pkt. 4.5.5.

- sprawdzenie cech wyszczególnionych w dokumentacji fabrycznej wg pkt 4.5.3. dla poszczególnych  rodzajów  urządzeń.

    - Remonty i naprawy urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem

- Czynności  konserwacyjne  i  remontowe  w  obszarach  zagrożonych  wybuchem  powinny być  wykonywane  podczas  postoju  urządzeń  lub  w  stanie  beznapięciowym.

- Naprawa polegająca na  wymianie  zużytych  części  lub  elementów  oraz przeprowadzanie regulacji  powinna  być  wykonywana  przez  osoby  mające uprawnienia  do  eksploatacji urządzeń  w  obszarach  zagrożonych  wybuchem.

- Po  dokonaniu  napraw  należy  wykonać  próby  i  pomiary  w  zakresie  stwierdzającym  poprawność wykonanych  prac. Z  powyższego  należy  sporządzić  odpowiednie  protokoły.

    - Wycofanie z eksploatacji urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem

Urządzenia w  obszarach  zagrożonych  wybuchem .powinny  być  wycofane  z  eksploatacji 
w  razie  stwierdzenia:

- Pęknięcia  obudowy  urządzenia  powodujące  osłabienie  wytrzymałości  mechanicznej  lub  utratę  ognioszczelności,

- Ubytków  żeber  stanowiących  funkcję  radiatorów  w  ilości  określonych  przepisami,

- Zdeformowania  mechanicznego  osłon  ognioszczelnych,

- Uszkodzenia  uzwojeń  klatkowych  w  silnikach  elektrycznych,

- Innego rodzaju uszkodzeń, których naprawa nie  może  przywrócić  urządzeniu  pierwotnych  własności  i  cech  przeciwwybuchowych  określonych  w  normach.

4.7. Zasady eksploatacji elektronarzędzi

4.7.1. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi urządzenia

- sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych i oświetlenia stanowiska,
a w szczególności stan instalacji elektrycznej w tym przyłączy, czy narzędzie jest wykonane w I czy II klasie izolacji (II klasa izolacji oznaczona jest na tabliczce znamionowej znakiem 
i takie narzędzie nie wymaga podłączenia do gniazdka z kołkiem uziemiającym)

- sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń korpusu narzędzia, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone

- sprawdzić czy nie jest uszkodzone lub zanieczyszczone gniazdko przyłączeniowe

- sprawdzić czy narzędzie skrawające (wiertło, frez, tarcza szlifierska itp.) jest w dobrym stanie (tarcze szlifierskie powinny odpowiadać liczbie dopuszczalnych obrotów parametrom narzędzia, nie mogą być popękane)

- prawidłowo i mocno zamocować narzędzia skrawające w uchwycie

- sprawdzić na biegu luzem czy narzędzie pracuje równo, bez drgań i bez nadmiernego hałasu oraz czy sprawny jest wyłącznik

4.7.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

- pracownik uruchamiający urządzenie powinien przed dokonaniem tej czynności sprawdzić dokładnie, czy jego uruchomienie nie grozi wypadkiem

- próbnie uruchomić zmechanizowane urządzenia i sprawdzić jakość ich działania

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

Zabrania się:

- wykonywać prace konserwacyjno-remontowe maszyn, urządzeń i odbiorników

- elektrycznych przez nieuprawnionych pracowników

- wznawiać pracę urządzenia bez usunięcia uszkodzenia

- dopuszczać do obsługi osoby niepowołane

- zdejmować lub manipulować fabrycznymi osłonami ochronnymi

- podłączać odbiorniki do sieci w sposób inny niż za pomocą wtyczek stanowiących fabryczne wyposażenie odbiorników

- pracować w rękawicach wilgotnych

- stosowania przypadkowych przedłużaczy i uszkodzonych gniazdek elektrycznych

- dociskać narzędzia do materiału tułowiem

- pracy narzędziem na drabinie przystawnej lub na chwiejnym i niepewnym rusztowaniu

- pracy narzędziami o napędzie elektrycznym na zewnątrz pomieszczenia w czasie deszczu lub śnieżycy

- naprawiać i wymieniać wkładki bezpiecznikowe

- postępować w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, szczegółowymi instrukcjami i poleceniami nadzoru

- zasilać elektronarzędzi w miejscach krańcowego zagrożenia (na przykład przy dużej wilgotności, wewnątrz zbiorników itp.) w inny sposób niż przez transformator separacyjny

Nakazuje się:

- używać obowiązujące ochrony osobiste

- sukcesywnie usuwać odpady

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych,

- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy

- narzędzia mocować mocno, ale tak aby nie uległy uszkodzeniu

- przy procesach o dużym natężeniu hałasu bezwzględnie stosować ochronniki słuchu

- przy obróbce, przy której występuje duże zapylenie stosować okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych

- przy pracach o znacznej używać rękawice antywibracyjne

- przy pracy narzędziami o napędzie mechanicznym należy zawsze stosować rękawice robocze

- w trakcie wykonywania obróbki narzędzie skrawające dociskać do materiału ostrożnie i bez nadmiernej siły

- w czasie wykonywania pracy narzędziami o napędzie elektrycznym w środowisku o dużym zawilgoceniu lub w pomieszczeniu, którego podłoga jest dobrze przewodząca (metal, wilgotne deski, mokry be-ton itp.) na stanowisku należy stosować chodnik dielektryczny lub kalosze dielektryczne

4.7.3. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

- o wadach i / lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

- elektronarzędzia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania

- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI

- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, w zbiornikach lub zagłębieniach może odbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom 
i badaniom na skuteczność zerowania

Podział elektronarzędzi ze względu na kategorie użytkowania

Zgodnie z PN-E-08400/10 elektronarzędzia, ze względu na sposób eksploatacji, dzieli się na następujące trzy kategorie użytkowania:

Kategoria I - obejmuje elektronarzędzia eksploatowane dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany, zwracane do wypożyczalni lub używanie przez stałych pracowników.

Kategoria II - obejmuje elektronarzędzia eksploatowane często w ciągu jednej zmiany 
i przekazywane kolejnym zmianom bez zwracania ich do wypożyczalni.

Kategoria III - obejmuje elektronarzędzia eksploatowane w sposób ciągły na więcej niż jednej zmianie lub zainstalowane na stałe, np. w linii produkcyjnej lub montażowej.

Od kategorii użytkowania uzależnia się zakres i częstotliwość wymaganych badań i pomiarów elektronarzędzi.

Badania okresowe należy wykonywać:

co 6 miesięcy dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania I,

co 4 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania II,

co 2 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania III,

po każdej zaistniałej sytuacji mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzia (upadek, zawilgocenie itp.).

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

4.8. Szczegółowe zasady eksploatacji baterii kondensatorów energetycznych do 
         kompensacji mocy biernej

4.8.1. Przepisy ogólne

Instrukcja określa szczegółowe zasady eksploatacji baterii kondensatorów energetycznych 
o mocy 2kvar i większej, przeznaczonych do kompensacji mocy biernej w urządzeniach 
i  instalacjach  elektroenergetycznych  prądu  przemiennego.

- Szczegółowych  zasad  nie  stosuje  się  do  baterii  kondensatorów  szeregowych  oraz  baterii kondensatorów  o  częstotliwości  znamionowej  wyższej  niż  60 Hz.

- Eksploatacje  baterii  kondensatorów  należy prowadzić zgodnie  z  przepisami zarządzenia  oraz  ogólnymi  zasadami  eksploatacji  pkt 3.

- Przyjęcie do eksploatacji baterii kondensatorów nowych, modernizowanych lub po remoncie może nastąpić po przeprowadzeniu badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym odpowiadającym  właściwym  normom.

- Eksploatacja  baterii  kondensatorów  powinna  być  prowadzona  zgodnie  z  instrukcją. dla  baterii  kondensatorów przyłączonych bezpośrednio (bez łączników) do urządzeń dopuszcza  się  ujęcie  wymagań  w  zakresie  eksploatacji  w  instrukcjach  eksploatacji  tych urządzeń.

- Bateria  kondensatorów, z  wyjątkiem  baterii  przyłączonych  bezpośrednio  do urządzeń powinna  pracować  na  podstawie  opracowanych  programów,  które  uwzględniają:

utrzymanie  wymaganego  stopnia  skompensowania  poboru  mocy  biernej  we  wspólnej sieci  elektroenergetycznej, utrzymanie  wymaganego  współczynnika mocy,  ustalonego przez  jednostkę  zarządzającą  wspólną  siecią.

4.8.2. Załączanie i wyłączanie baterii kondensatorów spod napięcia

- Baterię  kondensatorów  można  załączyć  pod  napięcie  tylko  w  stanie  rozładowanym, 
z wyjątkiem  załączeń  przez  urządzenia  samoczynnego  ponownego  załączania.

- Załączenie pod napięcie baterii kondensatorów wspólnie z innymi urządzeniami elektroenergetycznymi  lub  z  bateriami  kondensatorów  już  załączonych  pod  napięcie może  nastąpić  tylko  w  warunkach  nie  stwarzających  zagrożenia  dla współpracujących  urządzeń  elektroenergetycznych.

- Baterię kondensatorów należy wyłączyć spod napięcia za pomocą  łącznika przewidzianego  wyłącznie  do  tego  celu,  z  wyjątkiem  sytuacji  stwarzających zagrożenie dla  baterii,  współpracujących  z  nią  urządzeń  lub  otoczenia.

- Baterię  kondensatorów  wyłączoną  samoczynnie  przez  zabezpieczenia  przekaźnikowe  lub bezpieczniki można załączyć ponownie  po usunięciu przyczyn wyłączenia.

- Dopuszcza się jednorazowo  ponowne  załączenie  pod  napięcie  bez  usunięcia  przyczyn wyłączenia  baterii  kondensatorów przyłączonych  bezpośrednio (bez  łączników) do urządzeń  elektroenergetycznych oraz  baterii  wyposażonych  w  zabezpieczenia  od  skutków  zwarć,  jeżeli  załączenie  to  ułatwi  umiejscowienie  uszkodzeń.

- Baterię  kondensatorów  należy  wyłączyć  spod  napięcia,  niezależnie  od  wyłączeń programowych  jeżeli:

- wystąpi  wzrost  napięcia  na  zaciskach  kondensatorów  powyżej wartości,  przy  której  na  zaciskach  poszczególnych  kondensatorów  utrzymywałoby  się  w  sposób  trwały  napięcie  wyższe  od  110%  ich  napięcia  znamionowego,

- wystąpi  ustalony  wzrost  prądu  baterii  kondensatorów  ponad  wartość  równą  130%  jej  prądu  znamionowego,

- wystąpią różne  prądy  fazowe  w  stosunku  do  prądu  fazy  o  najwyższym  obciążeniu,  przekraczającym  5%  dla  baterii  łączonych  w  gwiazdę  i  10%  dla  baterii  łączonych  w  trójkąt,

- wystąpi  temperatura  otoczenia  przekraczająca  dopuszczalną  wartość  określoną 
w  dokumentacji  fabrycznej,

- widoczne  jest  wyraźne  wybrzuszenie  kadzi  kondensatora,

- wystąpi  przegrzanie  kondensatora,

- widoczne  są  ślady  przegrzania  zacisków  kondensatorów  lub  połączeń  przewodów,

- wystąpi  wyraźny  wyciek  syciwa  z  kondensatora,  stwarzającego  zagrożenie dla  współpracujących  kondensatorów,  urządzeń  lub  otoczenia,

- zostaną stwierdzone inne zakłócenia i uszkodzenia, których  występowanie 
w  czasie  pracy  baterii  kondensatorów  w  dokumentacji  fabrycznej  jest  zabronione.

4.8.3. Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze baterii kondensatorów

- Przed dotknięciem  lub  zbliżeniem  się  części  wiodących  prąd  oraz  nieuziemionych części  obudowy  kondensatorów  należy  niezależnie  od  rozładowania  samoczynnego, przeprowadzić rozładowanie poszczególnych kondensatorów, grup i całej baterii kondensatorów  za  pomocą  uziemionego  zwieracza.

- Przerwanie  obwodu  rozładowania  może  nastąpić  po  całkowitym  rozładowaniu  baterii kondensatorów  wyłączonych  spod  napięcia.

4.8.4. Ocena stanu technicznego baterii kondensatorów

Ocena  stanu technicznego baterii kondensatorów  powinna  być  przeprowadzana  nie  rzadziej  niż  raz  na  5  lat.

4.8.5. Oględziny baterii kondensatorów

- Oględziny baterii  kondensatorów  należy  przeprowadzać nie rzadziej niż  raz w roku oraz:

- po  stwierdzeniu  nieprawidłowości  pracy  baterii,

- bezpośrednio przed załączeniem  pod  napięcie  baterii  kondensatorów  przez  obsługę, jeżeli w  okresie  postoju  baterii  mogły  powstać  okoliczności  mogące w  czasie załączania  stanowić  zagrożenie  dla  ludzi  i  otoczenia

- Oględziny baterii przyłączonych bezpośrednio (bez łączników) do urządzeń elektroenergetycznych  należy  przeprowadzić  podczas  oględzin  tych  urządzeń.

- Podczas przeprowadzania oględzin baterii kondensatorów należy w szczególności sprawdzić:

- stan  kondensatorów (wybrzuszenia,  wyciek  oleju,  czystość  izolatorów),

- stan izolatorów konstrukcji nośnej i przewodów roboczych baterii (czystość, uszkodzenia, ślady  opaleń),

- stan  urządzeń  rozładowczych,

- stan  połączeń  i  przewodów  ochrony  przeciwporażeniowej,

- stan urządzeń stanowiących wyposażenie baterii (aparatury łączeniowej, zabezpieczeń, regulatorów),

- stan  wskazań  aparatury  kontrolno-pomiarowej.

- Usterki i  nieprawidłowości  zauważone  w  czasie  oględzin  baterii  kondensatorów powinny  być odnotowane w dokumentacji eksploatacyjnej, z zaznaczeniem przewidywanego  sposobu  i  terminu  ich  usunięcia.

4.8.6. Przeglądy baterii kondensatorów

- Terminy i zakresy przeglądów baterii kondensatorów powinny wynikać  z przeprowadzonych  oględzin  oraz  oceny  stanu  technicznego  baterii.

- Przeglądy baterii kondensatorów przyłączonych bezpośrednio (bez  łączników) do urządzeń elektroenergetycznych należy  przeprowadzać  podczas  przeglądów  tych urządzeń.

- Przeglądy  baterii  kondensatorów  powinny  obejmować  w  szczególności:

- oględziny  w  zakresie  określonym  w  pkt.4.2.6. c),

- sprawdzanie  stopnia  nagrzania  poszczególnych  kondensatorów,

- stwierdzenie w drodze pomiaru braku zwarcia pomiędzy zaciskami a obudową kondensatora  z  izolowanymi  wszystkimi  biegunami,

- pomiar  napięcia  zasilania,

- pomiar  obciążenia  prądowego  poszczególnych  faz  baterii,

- sprawdzenie  poprawności  nastawienia  zabezpieczeń,

- sprawdzenie  ochrony  przeciwporażeniowej,

- próby  funkcjonowania  łączników  i  zabezpieczeń,

- czynności  konserwacyjne.

d) Wyniki  pomiarów  i  kontroli  określonych  w  pkt. c)  należy  uznać  za  pozytywne, jeżeli  nie  przekraczają  wartości  określonych  w  pkt.4.2.3. f).

- RUCH URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH SN – ZASILANIE

- 5.1. Dane dotyczące układu zasilania w energię elektryczną

- Rozdzielnie 15/6/0,4kV będące na majątku i w eksploatacji RADPEC S.A. zasilane są:

- Stacja Uzdatniania Wody (SUW, ul. Energetyków16) – linia 15kV zasilania stację transformatorową „M Gajl” 15/0,4kV, rozdzielni 0.4kV BHF, BHG Stacje 15/0,4kV będące na majątku i w eksploatacji RADPEC S.A. zasilane są:

- Energetyków 16 – linia 15kV GPZ Gołębiów-EC2

5.1.1. Ciepłownia Północ – linia 15 kV GPZ Gołębiów – Ciepłownia 1, linia 15 kV GPZ 
           Gołębiów – Garbarnia Siwiec

5.1.2. Ciepłownia Południe – linia 15 kV GPZ Potkanów – Ciepłownia 1, linia 15 kV GPZ 
           Potkanów - Ciepłownia 2

5.1.3. Pompownia Wierzbicka

Stacja transformatorowa zasilana jest  liniami kablowymi z dwóch  kierunków:

- Stacja Gębarzewska – linia 15 kV kablem wprowadzone w pole nr 1 pomieszczenia nr 1

- Stacja Wierzbicka – linia 15 kV kablem wprowadzonym do pola nr 2 pomieszczenia nr 1

5.2. Współpraca z Zakładem Energetycznym i RADPEC S.A

5.2.1. Współpraca z Zakładem Energetycznym

Zasady współpracy ruchowej pomiędzy służbami energetycznymi RADPEC S.A. a Zakładem Energetycznym ustala aktualizowana na bieżąco Instrukcja Współpracy Ruchowej.

5.2.2. Współpraca z RADPEC S.A (przepompownia)

Każdorazowo przed dokonaniem przełączeń na zasilaniu stacji trafo PRZEPOMPOWNIA WIERZBICKA należy powiadomić:

991 Pogotowie Energetyczne- pole nr 1 i 2 stacji trafo przy wyłączonym napięciu 15 kV odbiorów RADPEC.S.A. pracuje w pierścieniu.

5.3. Postępowanie w przypadku zaniku napięcia na liniach zasilających 15 kV

5.3.1. W przypadku zaniku zasilania na linii zasilającej zgłosić natychmiast do Rej. Energetycznego brak napięcia i wezwać pracowników PGE w celu dokonania przełączenia na pole zasilające na którym występuje napięcie aby nie wyrządzić szkód na liniach zasilających stacje

5.3.2. Instrukcja kolejności załączeń i wyłączęń urządzeń odbiorczych PRZEPOMPOWNIA 
          WIERZBICKA

Wszelkie czynności wykonywać zgodnie z „Instrukcją szczegółową eksploatacji stacji transformatorowej”-ISO/PS/04

5.3.3. Instrukcja kolejności załączeń i wyłączęń urządzeń odbiorczych CIEPŁOWNIA 
           POŁUDNIE-TC I

Wszelkie czynności wykonywać zgodnie z „Instrukcją rozdzielni elektrycznej” ISO/TC I/08

5.3.4. Instrukcja kolejności załączeń i wyłączęń urządzeń odbiorczych CIEPŁOWNIA 
           PÓŁNOC-TC II

Wszelkie czynności wykonywać zgodnie z „Instrukcją eksploatacji rozdzielni” ISO/TCII/08

- 6. ŁĄCZENIA RUCHOWE

- 6.1.	Tryb wydawania poleceń ruchowych

6.1.1.	Wszystkie czynności związane z łączeniami muszą być realizowane w warunkach spokoju i bez stosowania nacisku w kierunku szybkiego i nerwowego działania, z dużą dozą rozwagi i ostrożności.

6.1.2.	Polecenia na wykonywanie czynności łączeniowych wydaje pracownik sprawujący operatywne kierownictwo nad siecią i urządzeniami elektroenergetycznymi. Polecenia ruchowe powinny być podawane w formie zwięzłej, jednoznacznej i zrozumiałej, przy użyciu zdefiniowanych zwrotów.

Polecenie ruchowe rozpoczyna się od słowa: POLECAM.

Przyjmujący polecenie ruchowe ma obowiązek powtórzyć treść polecenia i zapisać je 
w dokumentacji o ile jest obowiązek prowadzenia takowej. W zapisie należy podać czas otrzymania (wydania) polecenia ruchowego, nazwisko wydającego (przyjmującego) polecenie i ewentualnie symbol jednostki organizacyjnej.

6.1.3.	Polecenie ruchowe może być wydane wyłącznie osobie upoważnionej do wykonywania czynności łączeniowych.

6.1.4.	Polecenie ruchowe należy wydać osobie przyjmującej w sposób bezpośredni - osobiście lub przy użyciu środków łączności. Przy niedostatecznej słyszalności lub w razie braku łączności dopuszcza się pośrednictwo w przekazywaniu poleceń ruchowych. W takim przypadku funkcje pośrednika pełnić może wyłącznie osoba upoważniona do wydawania poleceń ruchowych lub wykonywania czynności łączeniowych.

6.1.5.	Zasady podane w pkt. 6.1.2. obowiązują również osoby pośredniczące w przekazywaniu poleceń ruchowych i meldunków o ich wykonaniu.

6.1.6.	W przypadku wieloosobowych zespołów wykonawczych, polecenie ruchowe wydaje się:

- kierującemu zespołem - dla zespołów pogotowia energetycznego,

- dopuszczającemu lub kierującemu zespołem - dla innych zespołów kwalifikowanych,

- pierwszemu dyżurnemu - dla stacji ze stałą obsługą.

6.1.7.	Przyjmujący polecenie ruchowe ma prawo i obowiązek odmowy wykonania polecenia, które jego zdaniem, stwarza zagrożenie utraty życia lub zdrowia albo zakłócenia w pracy urządzeń. W takim przypadku odmawiający powiadamia o odmowie swego bezpośredniego przełożonego.

- 6.2.	Organizacja wykonywania łączeń

6.2.1.	Czynności łączeniowe w stacjach bez stałej obsługi mogą wykonywać osoby do tego upoważnione

6.2.2.	W urządzeniach odbiorcy, które są w operatywnym kierownictwie lub nadzorze służb dyspozytorskich operatora sieci dystrybucyjnej, czynności łączeniowe wykonuje się 
w oparciu o instrukcję eksploatacji urządzeń odbiorcy lub instrukcję współpracy ruchowej z odbiorcą, których zapisy powinny być zgodne z IRiESD operatora sieci dystrybucyjnej 
i postanowieniami niniejszej instrukcji.

6.2.3.	Wykonywanie czynności łączeniowych bez polecenia ruchowego dozwolone jest tylko 
w przypadkach:

- czynności związanych z ratowaniem zdrowia lub życia ludzkiego,

- zabezpieczenia urządzeń, instalacji i sieci przed zniszczeniem,

- przez uprawnione i upoważnione osoby w ramach prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach szczegółowych.

W przypadkach wymienionych w pkt 1) i 2) wykonujący czynności łączeniowe bez polecenia ruchowego musi niezwłocznie po ich wykonaniu zawiadomić odpowiednią służbę dyspozytorską oraz swojego bezpośredniego przełożonego. W przypadku wymienionym w pkt 3) kierujący zespołem przed wykonaniem czynności łączeniowych powiadamia właściwego dyspozytora.

6.2.4.	Na jedno polecenie ruchowe można wykonać:

- wszystkie czynności łączeniowe w jednym polu,

- manipulacje odłącznikami we wszystkich polach jednej sekcji  SN,

- wszystkie czynności łączeniowe w jednej stacji SN/nn,

- wszystkie czynności dla załączania i wyłączania transformatora dwu- 
i trójuzwojeniowego,

- w sieci nn wszystkie czynności zmierzające do realizacji przełączeń.

6.2.5.	Czynności łączeniowe należy wykonywać dwuosobowo przy czym obie osoby powinny posiadać właściwe świadectwo kwalifikacyjne i upoważnienie do wykonywania czynności łączeniowych. Dwuosobowo należy również zakładać uziemiacze przenośne.

Jedna z osób wykonuje czynności łączeniowe, natomiast druga osoba znajdująca się w bezpiecznej odległości kontroluje poprawność ich wykonywania. W przypadku pojawienia się zagrożenia lub wystąpienia nieprawidłowości, niezwłocznie ostrzega wykonującego czynności łączeniowe. Maksymalna liczba osób uczestniczących 
w wykonywaniu czynności łączeniowych powinna być ograniczona do trzech.

Jednoosobowo przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych można wykonywać czynności łączeniowe:

- wykonywane zdalnie,

- zdejmowanie uziemiaczy przenośnych i otwieranie uziemników stałych,

- inne ujęte w instrukcjach eksploatacji stacji oraz stanowiskowych.

6.2.6.	Bezpośrednio przed założeniem uziemiacza przenośnego lub zamknięciem uziemnika stałego należy sprawdzić brak napięcia w miejscu uziemienia.

- 6.3.	Aparatura łączeniowa i sposób jej wykorzystywania

6.3.1.	Aparaturę łączeniową w sieci i w instalacjach stanowią:

- wyłączniki,

- rozłączniki i styczniki,

- odłączniki,

- bezpieczniki.

6.3.2.	Wyłączniki przeznaczone są do wyłączania i załączania prądów roboczych 
i zwarciowych.

6.3.3.	Rozłączniki przeznaczone są do załączania i wyłączania prądów roboczych w granicach znamionowego prądu wyłączalnego rozłącznika.

6.3.4.	Styczniki służą do załączania i wyłączania prądów roboczych w granicach znamionowego prądu ciągłego stycznika.

6.3.5.	Odłączniki służą do tworzenia przerw izolacyjnych w obwodach elektrycznych.

6.3.6.	Bezpieczniki służą do zabezpieczania urządzeń elektroenergetycznych przed skutkami przeciążeń i zwarć oraz do tworzenia przerw izolacyjnych w obwodach elektrycznych.

- 6.4 Technologia łączeń ruchowych

6.4.1.Zasady wykonywania czynności łączeniowych

Zabrania się  wykonywać jakiekolwiek manipulacje odłącznikami w polach

- liniowych SN stacji SN/nn bez wyraźnego polecenia dyspozytora Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego Radom.

- Czynności  łączeniowe  wykonywać jedynie  przy użyciu fabrycznego napędu.

- Przy wykonywaniu czynności łączeniowych bezwzględnie posługiwać się sprzętem ochronnym  podstawowym  i  dodatkowym.

6.4.2. Czynności przed załączeniem urządzeń pod napięcie

- Uzyskać zgodę kompetentnej  osoby  i  ustalić  czy  ustała  przyczyna  dla  której urządzenie  było  odłączone.

- Ustalić  kolejność  czynności  w  oparciu  o  aktualny  schemat  i  sytuację  ruchową.

- Dokonać  oględzin  załączanych  urządzeń  sprawdzając czy nie  ozostawiono  na nich  lub w pobliżu części, narzędzi itp., czy zostało zlikwidowane miejsce pracy (zdjęte  uziemiacze,  otwarte  noże  uziemiające, zdjęte  tabliczki  ostrzegawcze).

6.4.3. Czynności po załączeniu urządzenia pod napięcie

- Dokonać  oględzin  załączonych  urządzeń  pod  kątem  prawidłowej  pracy.

- Zgłosić  odpowiedniej  osobie  wykonanie  czynności  łączeniowych.

6.4.4. Czynności przed odłączeniem urządzenia spod napięcia

- Uzyskać  zgodę  kompetentnej  osoby.

- Dokonać  oględzin  urządzenia  i  łączników  pod  kątem  sprawności  działania.

6.4.5. Czynności po odłączeniu urządzenia spod napięcia

- Dokonać oględzin odłączonego urządzenia, zwracając uwagę na prawidłowe  oddzielenie się  styków  łącznika.

- Zgłosić  poleceniodawcy  wykonanie  czynności  łączeniowych.

- Ewentualnie  po zablokowaniu napędów  łączników, sprawdzić nieobecność napięcia  i w razie potrzeby założyć uziemienia przenośne oraz wywiesić tablice ostrzegawcze  i  wygrodzić  miejsce  pracy.

6.4.6. Załączanie urządzeń pod napięcie

- Wykonać  czynności  wg  pkt. 6.4.2.

- Wykonać  czynności  łączeniowe.

- Wykonać  czynności  wg  pkt.6.4.3.

6.4.7. Odłączanie urządzenia spod napięcia

- Wykonać  czynności  wg/ pkt. 6.4.4.

- Wykonać  czynności  łączeniowe.

- Wykonać  czynności  wg  pkt.6.4.5.

6.4.8. Załączanie transformatora SN/nn pod napięcie

- Wykonać  czynności  wg  pkt. 6.4.2.

- Sprawdzić  czy  nie  są  wyjęte  bezpieczniki  po  stronie  SN.

- Zamknąć  odłącznik  po  stronie  SN.

- Sprawdzić  prawidłowość  zamknięcia  się  odłącznika.

- Załączyć  łącznik  po  stronie  niskiego  napięcia.

- Sprawdzić  obecność  prawidłowego  napięcia  po  stronie  0,4 kV.

- Wykonać  czynności  wg  pkt.6.4.3.

6.4.9. Odłączanie transformatora 15/04 kV spod napięcia

- Wykonać  czynności  wg  pkt. 6.4.4.

- Odłączyć  odłącznik  po  stronie  SN.

- Sprawdzić  prawidłowość  odłączenia  odłącznika.

- Odłączyć  łącznik  po  stronie  niskiego  napięcia.

- Sprawdzić  brak  napięcia  po  stronie  0,4 kV.

- Wykonać  czynności  wg  pkt.6.4.5.

6.4.10. Załączniki do eksploatacji urządzeń SN

- Dobór  bezpieczników  SN  do  transformatorów  -  zał.  nr  11,

6.5. Zasady wykonywania łączeń

6.5.1 Przy wykonywaniu czynności łączeniowych należy przestrzegać następujących zasad:

- stosować wymaganą przepisami odzież ochronną i sprzęt ochronny,

- nie przeprowadzać czynności łączeniowych jeżeli w pobliżu miejsca łączenia przebywają osoby do tych czynności nieupoważnione,

- obecność innych osób poza wykonującymi łączenia w pobliżu miejsca wykonywania czynności łączeniowych, winna być ograniczona. W zespole wykonującym czynności łączeniowe nie powinno uczestniczyć więcej niż 3 osoby,

- przed przystąpieniem do czynności łączeniowych sprawdzić układ połączeń, stwierdzić identyczność nazwy i numeru pola, w którym ma być wykonana czynność z podanym 
w poleceniu ruchowym,

- sprawdzić czy łączniki, którymi wykonuje się manipulacje są w dobrym stanie technicznym,

- sprawdzić otwarcie lub zamknięcie łącznika na trzech fazach,

- przed i po wykonaniu czynności łączeniowych sprawdzić stan położenia blokad 
i wskazania mierników (woltomierzy itp.).

6.5.2.	Przed załączeniem urządzenia pod napięcie należy

- sprawdzić czy nie pozostawiono na urządzeniach lub w ich pobliżu przedmiotów mogących spowodować awarię,

- sprawdzić czy nie ma na urządzeniu, lub w jego polu, uziemiaczy przenośnych oraz czy otwarte są uziemniki stałe,

6.5.3.	Przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych próbne manipulacje wykonywane bezpośrednio z napędów wyłącznikami, odłącznikami i uziemnikami, pozostającymi 
w stanie beznapięciowym, może przeprowadzać, w zakresie wynikającym z polecenia na pracę, kierujący zespołem wykonującym te prace lub członek zespołu pod jego nadzorem.

- 6.5.4 Zwroty obowiązujące przy wydawaniu poleceń ruchowych i przyjmowaniu 
           meldunków o ich wykonaniu

Przy wydawaniu poleceń ruchowych i przyjmowaniu meldunków o ich wykonaniu obowiązują następujące zwroty:

1)	dla zmiany położenia styków wyłącznika:

- „z a ł ą c z y ć”, - „w y ł ą c z y ć”,

2)	dla zmiany położenia noży odłącznika, rozłącznika, uziemnika stałego:

- „z a m k n ą ć”, - „o t w o r z y ć”,

3)	dla uziemiaczy przenośnych:

- „z a ł o ż y ć”, - „z d j ą ć”,

4)	dla bezpieczników:

- „w y j ą ć”, - „w ł o ż y ć”,

7. ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY

Sposób organizacji bezpiecznej pracy w „RADPEC” S.A. odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Postępowanie przy pracach eksploatacyjnych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego w „RADPEC” SA odbywa się 
w oparciu o Procedurę PR-07/06 „Organizacja bezpiecznej pracy”.

Procedura zawiera imienny wykaz osób upoważnionych do wydawania poleceń, koordynacji prac i dopuszczenia do prac. Zawiera również wykaz prac niebezpiecznych wykonywanych przez co najmniej dwie osoby.

# PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA SPRZĘTU OCHRONNEGO

8.1. Zakład  pracy  powinien  wyposażyć  pracowników  w  niezbędne  narzędzia  pracy,  sprzęt  ochrony  osobistej  i  odzież  ochronną,  dostosowane  do  warunków  i  rodzaju  wykonywanych  prac.

8.2. Stan  techniczny  i  przeznaczenie  narzędzi  pracy  i  sprzętu  ochrony  osobistej  należy  sprawdzać  przy  jego  wydawaniu  i  bezpośrednio  przed  użyciem.

Zabrania się używania uszkodzonych  lub  niesprawnych  narzędzi  i  sprzętu  ochrony osobistej oraz  uszkodzonej odzieży ochronnej.

Sprzęt ochrony osobistej, który stracił ważność lub jest niesprawny, powinien  być  niezwłocznie  wycofany  z  użycia.

8.3. Sprzęt oświetleniowy oraz  urządzenia z napędem elektrycznym, używane do wykonywania  prac,  powinny  spełniać  wymagania  z  zakresu  ochrony  przeciwporażeniowej.

8.4. Narzędzia pracy i sprzęt ochrony osobistej należy przechowywać w wyznaczonych  do tego celu miejscach, w warunkach zapewniających utrzymanie ich w pełnej sprawności.  Sprzęt  ochrony  osobistej  powinien  być  ewidencjonowany.

8.5. Narzędzia pracy  i  sprzęt  ochrony  osobistej  powinny  być  poddawane  okresowym próbom  w  zakresie  ustalonym  w  normach lub  dokumentacji  fabrycznej.

8.6. Osoby  kierownictwa  i  dozoru  powinny  sprawdzać  stan  techniczny,  stosowanie, przechowywanie  i  ewidencję  sprzętu   ochronnego  oraz  odzieży  ochronnej.

8.7. Narzędzia i sprzęt ochronny powinny być niezwłocznie wycofane z użycia, jeżeli są niesprawne lub utraciły ważność próby okresowej oraz nie powinny znajdować się 
w pomieszczeniach rozdzielni 15kV.

8.8. Wykaz sprzętu ochronnego – załącznik nr 12

9. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Postępowanie w przypadku pożaru:

- natychmiast wyłączyć urządzenia spod napięcia we własnym zakresie lub w porozumieniu 
z pozycji dyżurnego dyspozytora Pogotowia Energetycznego,

- natychmiast powiadomić Straż Pożarną pod numerem telefonu 998,

- urządzeń elektrycznych będących pod napięciem nie wolno gasić wodą, pianą lub innymi roztworami zawierającymi wodę, ponieważ jest ona dobrym przewodnikiem prądu i może nastąpić porażenie gaszącego. Ponad to mogą powstać wtedy dodatkowe zwarcia, co spowoduje rozszerzenie się pożaru,

- nie wolno gasić pod napięciem ognia wytworzonego przez istniejący łuk elektryczny,

- urządzenia elektryczne pod napięciem można gasić gaśnicą śniegową, proszkową (lub piaskiem) pod warunkiem, że gaszący nie będzie zbliżał wylotu gaśnicy do części pod napięciem na odległość mniejszą niż bezpieczna. Gaśnice na etykiecie producenta zawierają informację dotyczącą bezpiecznego gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem,

- jeśli pożar urządzeń i instalacji elektrycznych wiąże się z wydobywaniem dużej ilości toksycznych dymów (dioksyn) oraz wysoką temperaturą, to w przypadku braku odzieży żaroodpornej i aparatu powietrznego butlowego z maską, w trosce o własne bezpieczeństwo, do czasu przyjazdu Straży Pożarnej gaszący winien nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się pożaru z bezpiecznej odległości,

- zasady postępowania na wypadek pożaru dla Ciepłowni „Południe” określa „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Wydziału Wytwarzania „Południe” przy 
ul. Żelaznej 7” ISO/TBP/02,

- zasady postępowania na wypadek pożaru dla Ciepłowni „Północ” określa „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Wydziału Wytwarzania „Północ” przy ul. Zofii Holszańskiej 3” ISO/TBP/03.

- ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY RATOWANIU OSÓB PORAŻONYCH PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

10.1. Uwalnianie porażonego (poparzonego) spod działania prądu elektrycznego 
o napięciu do 1 kV

- Przez  wyłączenie  napięcia  właściwego  obwodu  elektrycznego:

- przez  otwarcie  właściwych  łączników.

- przez  wyjęcie  wkładek  topikowych  z  obwodu  zasilania.  W  przypadku  uszkodzonej główki bezpiecznikowej, podczas wyjmowania wkładki topikowej należy zachować odpowiednie środki  ostrożności.

- przez  przecięcie  lub  zerwanie  przewodów  od  strony  zasilania  za  pomocą  narzędzi  z izolowanymi  rękojeściami  i  równoczesnym   zastosowaniu  środków  chroniących  przed  skutkami  łuku  elektrycznego.

- Przed  zdjęciem  porażonego  z  urządzenia, które zostało  wyłączone, należy upewnić się 
o braku napięcia za pomocą wskaźnika napięcia, a następnie rozładować urządzenie zachowując  wymagane  dla  tych   czynności  środki  ostrożności.

- Przez  odciągnięcie  porażonego  od  urządzeń  będących  pod  napięciem.

Odciągnięcie  porażonego od  urządzeń  pod  napięciem  należy dokonywać  w  przypadku gdy wyłączenie napięcia sposobami podanymi w pkt. a) trwałoby zbyt długo albo byłoby trudniejsze  i  bardziej  niebezpieczne do  wykonania.

Jako podstawowy  materiał  izolacyjny  należy  stosować  izolowany  sprzęt  ochronny.

W razie  braku  sprzętu  ochronnego  można  stosować  jako  materiał  izolacyjny  zastępczy: suche  drewno,  tworzywa  sztuczne,  suche  materiały  tekstylne.

10.2 	Uwalnianie porażonego (poparzonego) spod działania prądu elektrycznego 
o napięciu powyżej 1 kV

- Przez wyłączenie napięcia właściwego obwodu elektrycznego poprzez  otwarcie właściwych  łączników.

- Przed  zdjęciem  porażonego  z  urządzenia,  które  zostało  wyłączone ,należy  upewnić  się o braku  napięcia  za  pomocą wskaźnika  napięcia, a  następnie rozładować urządzenie  zachowując  wymagane  dla  tych  czynności  środki  ostrożności.

- Przez  odciągnięcie  porażonego  od  urządzeń  będących  pod  napięciem.

Odciągnięcia porażonego od  urządzeń  będących w stanie załączenia stosujemy tylko 
w  przypadku  braku  możliwości  wyłączenia  napięcia.

Przy odciąganiu porażonego należy posługiwać się sprzętem  ochronnym z wykluczeniem  możliwości  bezpośredniego  dotknięcia  porażonego  oraz  dotknięcia urządzeń  znajdujących  się  pod  napięciem.

11. UDZIELANI POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ OSOBOM PORAŻONYM PRĄDE ELEKTRYCZNYM

Sposób postępowania reguluje „Instrukcja udzielania pomocy przedlekarskie osobom poszkodowanym” ISO/TB/04 str 8/37 „Podstawowe podtrzymanie życia (PPŻ)”

Termin: podstawowe podtrzymywanie życia (w skrócie: PPŻ) odnosi się do utrzymania u poszkodowanego drożności dróg oddechowych, wspomagania oddychania i krążenia krwi bez użycia innego sprzętu niż prosta foliowa maseczka ochronna. Szansa przeżycia po zatrzymaniu krążenia jest tym większa, im szybciej rozpocznie się ratowanie poszkodowanego.

PPŻ obejmuje następujące elementy:

- ocenę wstępną stanu poszkodowanego

- utrzymanie drożności dróg oddechowych

- wentylację płuc poszkodowanego wydychanym przez ratownika powietrzem (sztuczne oddychanie)

- uciskanie klatki piersiowej (masaż serca).

Kombinację tych czterech elementów nazywa się też często resuscytacją krążeniowo-oddechową. Jej celem jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji płuc i krążenia krwi do czasu usunięcia przyczyn zatrzymania krążenia krwi. Są to więc czynności podtrzymujące życie, aczkolwiek zdarza się, że są wystarczające do usunięcia przyczyny zatrzymania krążenia krwi 
i pozwalają na pełne przywrócenie życia.

Zatrzymanie krążenia na 3 – 4 minuty zazwyczaj prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Należy więc położyć nacisk na szybkie rozpoczęcie akcji przez ratownika, który bez namysłu powinien postępować zgodnie z zalecaną sekwencją czynności.

Przez masaż serca, inaczej mówiąc zewnętrzny ucisk klatki piersiowej jest to sztucznie wymuszane krążenie krwi. Wykazano, że skuteczność ta jest najlepsza przy częstości 100 uciśnięć na minutę i taka częstość jest ogólnie zalecana.

Wdmuchiwanie powietrza (wentylacja wydychanym przez ratownika powietrzem, oddychanie usta – usta) jest najczęściej akceptowaną techniką. Wykazano, że objętość powietrza wynosząca 700 ¸ 1000 cm3 (gdy do wentylacji nie używa się tlenu) wystarcza do zapewnienia dostatecznej wentylacji płuc dorosłego człowieka.

Drugim ogniwem łańcucha przeżycia jest uzyskanie dostępu do kwalifikowanej pomocy medycznej w wyniku wezwania pomocy. Zaleca się, aby w przypadku zatrzymania oddychania 
i krążenia krwi u osoby dorosłej, ratownik najpierw wzywał pomoc – nawet, gdy zajmie mu to trochę czasu – a potem wykonywał czynności związane z PPŻ.

Postępowanie w zakresie PPŻ:

- Potrząśnij delikatnie poszkodowanym, krzyknij;

- Odchyl głowę, wysuń żuchwę;

- Patrz, słuchaj, wyczuwaj;

- Oznaki krążenia oceniaj przez 10 sekund;

- Uciskaj 100 razy na minutę w stosunku 30 uciśnięć do 2 wdmuchnięć, gdy wykonujesz PPŻ sam lub w 2 osoby.

W każdym przypadku zatrzymania oddychania i krążenia krwi u dziecka, a także 
u dorosłego, należy przez 1 minutę wykonywać sztuczne oddychanie i uciskanie klatki piersiowej, a następnie wzywać pomoc, co może wiązać się z koniecznością odejścia od poszkodowanego. Istotne jest, aby udzielić mu pomocy tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Kiedy jest więcej ratowników, jeden powinien rozpocząć PPŻ, drugi – iść po pomoc. Samotny ratownik sam musi podjąć decyzję co do kolejności działań.

Przedstawiony powyżej schemat pomaga wstępnie wyznaczyć kierunki postępowania 
z poszkodowanym.

Gdy masz wątpliwości, co stało się poszkodowanemu, postępuj według podanych niżej zasad PPŻ.

- Zapewnij bezpieczeństwo poszkodowanemu i sobie.

- Sprawdź, czy poszkodowany jest przytomny i czy reaguje.

- Jeśli poszkodowany reaguje ruchem bądź reaguje słownie, zastosuj plan działania A:

- pozostaw poszkodowanego pozycji, w jakiej go znalazłeś (upewniając się, że nic mu 
w tym miejscu nie grozi), oceń jego stan i uszkodzenia ciała,

- co pewien czas sprawdzaj stan poszkodowanego i, jeśli trzeba, wezwij pomoc.

- Jeśli poszkodowany nie reaguje (jest nieprzytomny):

- wezwij pomoc,

- usuń z jego jamy ustnej ciała obce, które w oczywisty sposób mogą tamować oddychanie; dotyczy to także sztucznych zębów, które można zostawić tylko wtedy, gdy są dobrze umocowane,

- poluźnij ciasne ubranie wokół szyi,

- udrożnij drogi oddechowe przez odchylenie głowy i wysunięcie brody (żuchwy), co spowoduje odciągnięcie zapadniętego języka od tylnej ściany gardła. Połóż dłoń na czole poszkodowanego i odchyl delikatnie głowę do tyłu, trzymając kciuk i palec wskazujący w taki sposób, aby – jeśli to będzie potrzebne – móc zamknąć nos poszkodowanego przy sztucznym oddychaniu, (najlepiej zrobić to w pozycji, w której poszkodowany został znaleziony),

- w tym samym czasie opuszkami palców drugiej ręki, umieszczonymi pod żuchwą poszkodowanego, podnieś (wysuń) brodę, aby udrożnić drogi oddechowe; jeśli sprawia ci to trudność, odwróć poszkodowanego na plecy i wtedy udrożnij drogi oddechowe tak, jak to zostało opisane powyżej,

- staraj się unikać zbyt silnego odchylania głowy, jeśli podejrzewasz uszkodzenie odcinka szyjnego kręgosłupa.

- W celu zapewnia drożności dróg oddechowych obserwuj oznaki oddychania, staraj się je wysłuchać i wyczuć:

- obserwuj ruchy klatki piersiowej poszkodowanego,

- nasłuchuj przy ustach odgłosów wydawanych przy oddychaniu,

- staraj się wyczuć wydychane powietrze swoim policzkiem – jest to jedyny pewny objaw oddychania,

- zanim stwierdzisz brak oddychania, przez 10 sekund obserwuj jego oznaki, wysłuchuj ich i staraj się je wyczuć,

- sprawdź tętno; w nagłych przypadkach jest ono najlepiej wyczuwalne na tętnicy szyjnej,

- sprawdzaj tętno przez 10 sekund, nim stwierdzisz jego brak.

- Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, lecz oddycha i ma tętno, zastosuj plan działania B:

- ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej, jeśli nie pogorszy to jego stanu,

- wezwij pomoc,

- wróć do poszkodowanego i obserwuj go dokładnie, sprawdzając, czy oddycha bez przeszkód.

- Pozycja boczna

Gdy oddychanie i tętno występują u poszkodowanego lub zostały przywrócone, ważne jest zapewnienie dobrej drożności i wentylacji. Należy przede wszystkim upewnić się, że język nie tamuje dróg oddechowych. Ważne jest także, aby zminimalizować ryzyko zakrztuszenia się poszkodowanego własnymi wymiocinami. Z tych powodów powinien on być ułożony 
w pozycji ułatwiającej oddychanie. Zapobiega ona zapadaniu się języka, przez co jest możliwe utrzymanie drożności dróg oddechowych.

Jedną z pozycji bezpiecznych jest tak zwana pozycja boczna. Zalecenia dla ratownika, są następujące:

- zdejmij poszkodowanemu okulary i wyjmij duże przedmioty z jego kieszeni,

- uklęknij obok poszkodowanego i upewnij się, że obydwie jego nogi leżą prosto,

- udrożnij jego drogi oddechowe, odchylając głowę i unosząc brodę,

- ułóż bliższą sobie rękę poszkodowanego wzdłuż tułowia,

- przenieś drugą rękę nad klatką piersiową i umieść dłonią zwróconą do dołu na barku bliższym sobie,

- chwyć pod kolanem nogę poszkodowanego leżącą bliżej ciebie i pociągnij ją do góry, nie odrywając stopy od ziemi,

- podłóż bliższą siebie rękę poszkodowanego pod jego pośladek,

- połóż jedną rękę na barku poszkodowanego leżącym dalej od ciebie, a drugą na dalej od ciebie leżącym biodrze i przyciągnij poszkodowanego do siebie, przewracając go na bok. Jedną rękę poszkodowanego ułóż pod jego policzkiem, a drugą, wyprostowaną 
w łokciu, z tyłu,

- popraw ułożenie poszkodowanego,

- odchyl głowę poszkodowanego do tyłu, udrażniając drogi oddechowe,

- regularnie sprawdzaj oddychanie i tętno,

Jest kilka różnych pozycji ustalonych, które spełniają wszystkie zalecane kryteria lub większość z nich. Gdy poszkodowanym jest ciężki mężczyzna, ułożenie go w opisanej pozycji może być bardzo trudne, zwłaszcza, gdy ratownikiem jest kobieta. Można wtedy wykonać ułożenie poszkodowanego inaczej. Zaleca się jednak, aby w tej pozycji leżał krótko. Zasady postępowania są następujące:

- zdejmij okulary i rozepnij ubranie poszkodowanego,

- uklęknij z boku poszkodowanego i upewnij się, że obie jego kończyny dolne są wyprostowane,

- przesuń jego ramię w bok,

- chwyć za kolano i rękę poszkodowanego po jego drugiej stronie,

- zbliż kolano do ręki i pociągnij je do siebie,

- popraw górną część kończyny dolnej tak, aby oba stawy, biodrowy i kolanowy, były zgięte w prawą stronę,

- odchyl głowę poszkodowanego do tyłu, aby się upewnić, że drogi oddechowe są udrożnione,

- regularnie sprawdzaj oddychanie.

- Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha, ale jego tętno jest wyczuwalne, należy zastosować plan C:

- wezwij pomoc – wyślij kogoś po pomoc, a jeśli jesteś sam, zostaw poszkodowanego 
i idź po pomoc, po czym niezwłocznie wróć i rozpocznij sztuczne oddychanie,

- konieczne przekręć poszkodowanego na plecy,

- usuń widoczne przeszkody z ust poszkodowanego, ale nie ruszaj dobrze umocowanych protez zębowych, i załóż mu na usta maskę do sztucznego oddychania (jeśli ją masz),

- wykonaj dwa wdmuchnięcia, z których każde sprawi, że klatka piersiowa uniesie się 
i opadnie,

- odchyl głowę i unieś brodę poszkodowanego,

- zaciśnij skrzydełka nosa kciukiem i palcem wskazującym ręki, która znajduje się na czole poszkodowanego,

- pozwól na niewielkie otwarcie ust poszkodowanego, utrzymuj brodę uniesioną do góry,

- weź głęboki wdech i przyłóż szczelnie swoje usta do ust poszkodowanego, upewniając się, że ma on dobrze uszczelniony nos,

- mocno wdmuchuj powietrze w usta poszkodowanego, obserwując unoszenie się klatki piersiowej; jedno pełne wdmuchnięcie wykonuj przez 1,5 ¸ 2 sekundy – objętość wdmuchiwanego powietrza wynosi 700 ¸ 1000 ml,

- utrzymując głowę poszkodowanego odchyloną, a brodę uniesioną (wysuniętą), odsuń swoje usta od ust poszkodowanego i pozwól, żeby jego klatka piersiowa opadła,

- weź następny pełny wdech i powtórz całą sekwencję, wykonując w sumie 10 wdmuchnięć w czasie około 1 minuty,

- jeśli tętno jest wyczuwalne, kontynuuj tylko wentylowanie płuc poszkodowanego, ale sprawdzaj tętno po każdych 10 wdmuchnięciach lub co 1 minutę; jeżeli tętno zanika, musisz rozpocząć masaż serca.

Jeśli masz trudności z wdmuchiwaniem powietrza:

- sprawdź jeszcze raz jamę ustną poszkodowanego i usuń ewentualne przeszkody,

- sprawdź, czy głowa jest dostatecznie odchylona, a żuchwa uniesiona i czy język, zapadając się, nie zamyka dróg oddechowych,

- zrób 5 prób, aby uzyskać 2 efektywne wdmuchnięcia,

- jeżeli okaże się to nieskuteczne, przejdź do oceny stanu krążenia.

- Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, nie oddycha i ma niewyczuwalne tętno, należy zastosować plan działania D:

- wezwij pomoc – wyślij kogoś po pomoc, a jeśli jesteś sam, zostaw poszkodowanego 
i idź po pomoc, po czym natychmiast wróć i rozpocznij akcję ratunkową,

- przewróć poszkodowanego na plecy,

- upewnij się, że leży on na twardym, płaskim podłożu,

- udrożnij drogi oddechowe, odchylając poszkodowanemu głowę i unosząc brodę,

- wykonaj 2 wdmuchnięcia,

- rozpocznij zewnętrzny ucisk klatki piersiowej (masaż serca),

- przesuwaj palcami – wskazującym i środkowym – wzdłuż dolnego brzegu klatki piersiowej (łuk żebrowy) i wyszukaj punkt, w którym żebra łączą się,

- utrzymując środkowy palec w tym punkcie, umieść dwa palce na mostku powyżej,

- ułóż nadgarstek (nasadę) drugiej dłoni na mostku, nad palcem wskazującym pierwszej ręki; powinien to być środek dolnej połowy mostka,

- umieść swoje dłonie jedna na drugiej i złącz (spleć) palce obu rąk, co zapobiegnie wywieraniu ucisku na żebra; nie wywieraj ucisku na nadbrzusze ani na najniższą część mostka,

- pochyl się nad poszkodowanym, pionowo w stosunku do jego klatki piersiowej, wyprostuj łokcie i naciskaj pionowo w dół na mostek, tak aby obniżał się około 4 ¸ 5 cm,

- zwolnij nacisk, nie odrywając dłoni od mostka poszkodowanego, a następnie powtarzaj ucisk z częstością około 100 uciśnięć na minutę (2 uciśnięcia na sekundę); uciśnięcie 
i zwolnienie ucisku powinno zabierać tyle samo czasu,

- po 30 uciśnięciach klatki piersiowej odchyl poszkodowanemu głowę, unieś brodę 
i wykonaj dwa efektywne wdmuchnięcia,

- natychmiast po tym ponownie umieść ręce na mostku,

- kontynuuj sztuczne oddychanie i uciskanie klatki piersiowej (masaż serca) w stosunku 2 wdmuchnięcia na 30 uciśnięć.

W sytuacji, gdy jest dwóch ratowników, należy podzielić role. Jeden ratownik wykonuje sztuczne oddychanie (wdmuchnięcia), drugi – zewnętrzny ucisk klatki piersiowej, przy czym 2 wdmuchnięcia wykonuje się na 30 uciśnięć mostka.

Prowadzenie akcji ratowniczej we dwie osoby jest mniej męczące i skuteczniejsze. Zasady są następujące:

- Najważniejsze jest wezwanie pomocy. Podczas gdy jeden ratownik rozpoczyna resuscytację, drugi idzie po pomoc.

- Kiedy do akcji włącza się drugi ratownik, jeden z nich powinien zacząć uciskać klatkę piersiową po dwukrotnym wdmuchnięciu powietrza przez pierwszego. Podczas gdy jeden ratownik wdmuchuje powietrze, drugi powinien określić prawidłową pozycję na mostku 
i przygotować się do rozpoczęcia ucisku natychmiast po drugim wdmuchnięciu powietrza. Lepiej jest, kiedy ratownicy zajmują pozycje po przeciwnych stronach poszkodowanego.

- Powinno się robić serie 30 uciśnięć i 2 wdmuchnięcia powietrza. Po każdej serii 30 uciśnięć ratownik wdmuchujący powietrze powinien być gotowy do działania z jak najmniejszym opóźnieniem. Jest pomocne, kiedy ratownik uciskający klatkę piersiową głośno odlicza do 30.

- Uniesienie brody i odchylenie głowy należy utrzymywać przez cały czas. Wdmuchnięcie powietrza powinno zwykle zajmować 2 sekundy, podczas których nie należy uciskać klatki piersiowej; uciski powinny być wznawiane natychmiast po wdmuchnięciu powietrza do klatki piersiowej, wtedy gdy ratownik odsunie swoje usta od twarzy poszkodowanego.

- Jeżeli ratownicy chcą zmienić się miejscami – zwykle wówczas, gdy uciskający klatkę piersiową czuje się zmęczony – powinni to zrobić tak szybko i delikatnie, jak tylko jest to możliwe. Ratownik uciskający klatkę piersiową powinien zapowiedzieć zmianę, po wykonaniu serii 30 uciśnięć szybko zająć miejsce przy głowie poszkodowanego i utrzymując udrożnione drogi oddechowe, raz wdmuchnąć powietrza do klatki piersiowej poszkodowanego. Podczas tego manewru drugi ratownik powinien zmienić pozycję w taki sposób, aby rozpocząć uciski natychmiast po wdmuchnięciu powietrza.

Uwagi dotyczące ratowania dorosłych

Sztuczne oddychanie:

- tylko niewielki opór powinien być odczuwany podczas wykonywania sztucznego oddychania metodą usta – usta; każde wdmuchnięcie powinno trwać około 2 sekund,

- jeśli będziesz wykonywał sztuczne oddychanie zbyt szybko, to opór będzie większy i mniej powietrza dostanie się do płuc,

- objętości powietrza w płucach powinna wynieść około 700 ¸ 1000 ml, aby było widoczne uniesienie mostka,

- poczekaj, aż klatka piersiowa zupełnie opadnie podczas wydechu zanim ponownie wdmuchniesz powietrze,

- powinno to zająć około 2 ¸ 4 sekund; każde powtórzenie 10 wdmuchnięć zajmie około 40 ¸ 60 sekund,

- dokładny czas wydechu nie jest określony; poczekaj aż klatka piersiowa opadnie sama i dopiero wtedy wykonaj następne wdmuchnięcie.

Uciskanie klatki piersiowej – masaż serca:

- jest istotne, żeby połączyć wentylowanie z uciskaniem klatki piersiowej w celu odpowiedniego dotlenienia sztucznie wzbudzonej do krążenia krwi,

- u nieprzytomnej dorosłej osoby powinieneś starać się uciskać 4 ¸ 5 cm w dół i działać tylko taką siłą, która do tego wystarcza,

- częstość uciśnięć powinna wynosić 100 na minutę,

- cały czas należy działać stałą, kontrolowaną i pionowo skierowaną siłą. Przypadkowe bądź brutalne postępowanie jest niebezpieczne. U ludzi starszych żebra są mniej elastyczne 
i w trakcie uciskania klatki piersiowej może dojść do ich złamania – jeśli ratownik wyczuje pod palcami chrupnięcie, musi uciskać klatkę piersiową delikatniej,

- staraj się tyle samo czasu poświęcić na fazy ucisku i zwolnienia,

- jako, że szansa na powrót samodzielnej, efektywnej akcji serca po zastosowaniu wszystkich sposobów podtrzymywania czynności życiowych (PPŻ) – bez stosowania innych zaawansowanych technik (w tym defibrylacji) – nie jest duża, nie powinno się tracić czasu na dalsze sprawdzanie tętna. Jeżeli jednak poszkodowany wykona jakiś ruch lub nabierze gwałtownie powietrze, sprawdź tętno na tętnicy szyjnej – nie trać na to więcej niż 5 sekund. W innym przypadku nie przerywaj akcji ratunkowej.

12. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA

12.1 Kwalifikacje

Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urządzeń elektrycznych powinni posiadać:

-	ważne zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenerget.

-	pozytywny wynik badań lekarskich.

12.2.Pracownicy obowiązani są znać

-	przepisy i instrukcje związane wymienione w ,,Instrukcji Ruchu i ….. “

-	niniejszą instrukcję,

-	urządzenia elektroenergetyczne, które obsługują,

-	potrzebne numery telefonów,

12.3.Pracownicy obowiązani są umieć

Prawidłowo obsługiwać i użytkować urządzenia techniczne a w szczególności:

-	aparaty i przyrządy elektryczne stałe i przenośne,

-	urządzenia pomiarowe , automatyki i sygnalizacji,

-	sprzęt przeciwpożarowy i ochronny,

-	wykonywać prace i naprawy na urządzeniach elektroenergetycznych i instalacyjnych zgodnie z przepisami budowy, eksploatacji i aktualnie obowiązującymi przepisami BHP,

-	dokonywać pomiarów napięć i prądów oraz izolacji obsługiwanych urządzeń za pomocą megaomomierza i innych urządzeń pomiarowych,

-	lokalizować uszkodzenia na liniach kablowych i instalacjach za pomocą lokalizatorów uszkodzeń lub przy pomocy metody rozcinania i próbnych łączeń.

-	prowadzić w sposób prawidłowy i czytelny dokumentację  techniczno-ruchową

12.4.Obowiazki Pracowników w zakresie BHP

Zgodnie z Kodeksem Pracy przestrzeganie przepisów i zasad BHP jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

-	Znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

-	Wykonywać prace w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz stosować się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

-	Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

- Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z ich przeznaczeniem,

-	Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

-	Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

-	Współdziałać z pracodawcą, w wypełnianiu obowiązków dotyczących BHP.

12.5.Uprawnienia pracowników

Pracownicy pracujący przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych mają, prawo:

-	usunąć osoby postronne z terenu ruchu elektrycznego,

-	wyłączyć urządzenia bez zgody personelu zwierzchniego w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi lub urządzeń; po wykonaniu wyłączeń niezwłocznie powiadomić przełożonych,

-	odmówić wykonania polecenia w przypadku stwierdzenia pomyłki stwarzającej zagrożenie dla życia ludzi tub uszkodzenia urządzeń,

-	korzystać ze wszystkich dostępnych środków łączności celem jak najszybszego powiadomienia pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej.

12.6. Odoowiedzialność pracowników

Pracownicy pracujący przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych odpowiedzialni są za:

- nie wykonywanie swoich zadań określonych w pkt. 11.7 w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i instrukcjami.

- nie przestrzeganie wydanych w zakładzie zarządzeń i wskazówek przełożonych dotyczących BHP.

- niesumienne wykonywanie poleceń i wskazówek przełożonych,

- wyłączenie urządzeń z ruchu bez zachowania właściwej kolejności i technologii czynności łączeniowych

- nie zastosowanie w miejscu pracy środków technicznych niezbędnych do bezpiecznego wykonania pracy,

- spowodowanie awarii na skutek błędnych operacji np.: łączeniowych,

- bezkrytyczne wypełnianie poleceń przełożonych prowadzących do zagrożenia bezpieczeństwa ludzi tub powstania awarii,

- nieracjonalne i nieoszczędne gospodarowanie powierzonymi materiałami, narzędziami 
i sprzętem.

12.7. Zadania pracowników

Do zadań pracowników zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych należy:

- wykonywanie czynności eksploatacyjnych na urządzeniach elektroenergetycznych zgodnie z przepisami, instrukcjami i poleceniami przełożonych,

- lokalizacja ogólna i szczegółowa usterek i awarii na urządzeniach elektroenergetycznych, sieci rozdzielczej i instalacji,

- wykonywanie prac na urządzeniach j.w. dla usunięcia awarii i przywrócenia normalnego układu pracy,

- wykonywanie drobnych napraw na urządzeniach celem wznowienia pracy tych urządzeń lub dla uniknięcia awarii np.:

- wymiana bezpieczników instalacyjnych i  w urządzeniach na napięcie do 1 kV,

- wymiana izolatorów w rozdzielniach n/n,

- wymiana podstaw bezpiecznikowych, odłączników i wyłączników.

- wymiana styczników, przekaźników i ich cewek,

- podłączanie i uruchamianie nowych urządzeń,

- kontrola prawidłowości działania oświetlenia elektrycznego wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,

- wymiana przewodów i elementów instalacji wewnętrznej i zewnętrznej,

- wymiana uszkodzonych lub nieekonomicznych źródeł światła,

- kontrola prawidłowości działania instalacji odbiorczej, sieci rozdzielczej i przyłączonych urządzeń,

- usuwanie zacięć w zamkach mechanizmów załączających i wyłączających wyłączników, odłączników i rozłączników,

- zakładanie i zdejmowanie uziemiaczy przenośnych, oczyszczanie i dokręcanie połączeń stykowych oraz wymiana zacisków, śrub itp.,

- wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych wg instrukcji lub dla uniknięcia awarii

- 13. DOKUMENTY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 roku, poz. 917 
z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 j.t. z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r poz.492).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r., w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 
w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828, z późniejszymi zmianami).

- PN-E-08501:1988 Tablice i znaki bezpieczeństwa.

- Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

- Instrukcja Łączeń Ruchowych w Elektroenergetycznych Sieciach Rozdzielczych. PTPiREE, Poznań 2001.

- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U z dn. 9.09.2008r., Nr 163, poz. 1005).

- Ustawa z 07-07-1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 755) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11-08-2000r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne, (Dz. U. 75 poz. 866).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28-05-1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288).

Rozporządzenie (poz.14) w sprawie prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wycofane bez zastąpienia.

Sposób dystrybucji, aktualizacji reguluje w „RADPEC” SA Procedura PR-01/04 „Nadzór nad dokumentacją i zapisami”.

Niniejsza instrukcja obowiązuje od dnia jej zatwierdzenia.

Jednocześnie traci moc dotychczas obowiązująca instrukcja z dnia 29.03.2016 roku.

### 14 Karta zmian

| Lp. | Data | Przedmiot zmiany | Wycofano strony | Dodano strony | Imię i nazwisko zatwierdzającego, podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01.01.2020 | Wprowadzono nową edycję Instrukcji | E1 | E2 |  |

Załącznik nr 1

Karta aktualizacji instrukcji

| L.p. | Nazwisko i imię aktualizującego | Data aktualizacji | Podpis aktualizującego |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2

Potwierdzenie zaznajomienia

się z Instrukcją Ruchu i eksploatacji posiadanych urządzeń, instalacji i sieci

| L.p. | Nazwisko i imię | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

„Wykaz osób upoważnionych do wydawania poleceń” zawarty jest w Załączniku Z-01/07/06 do Procedury PR-07/06 „Organizacja bezpiecznej pracy”. Aktualna lista nazwisk, uprawnień 
i terminów ważności znajduje się w folderze „Instrukcje → TBP”

Wykaz osób upoważnionych do dopuszczania do pracy” zawarty jest w Załączniku 
Z-02/07/06 do Procedury PR-07/06 „Organizacja bezpiecznej pracy” Aktualna lista nazwisk, uprawnień i terminów ważności znajduje się w folderze „Instrukcje → TBP”

Załącznik nr 3

Wykaz osób uprawnionych do wykonywania prac eksploatacyjnych na urządzeniach

| L.p. | Nazwisko i imię | Stanowisko | Uprawnienia | Data ważności | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4

Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych urządzeń sieci elektroenergetycznych

oraz terminy ich wykonania

| L.p. | Nazwa urządzenia | Rodzaj pomiarów i prób eksploatacyjnych | Wymagania techniczne | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linie kablowe z izolacją polietylenową o napięciu znamionowym od 1 do 30kV | Sprawdzenie ciągłości żył | Brak przerwy w żyłach | Dla kabli nowych i po wykonaniu naprawy |
|  |  | Pomiar rezystancji izolacji | Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii przy temp. 20C większa od 100 M |  |
|  |  | Próba napięciowa izolacji | Izolacja powinna wytrzymać w czasie 20 min. 0,75 wartości napięcia wyprostowanego, wymaganej przy próbie fabrycznej | Dla kabli nowych |
|  |  | Próba napięciowa powłoki polwinitowej lub polietylenowej | Powłoka powinna wytrzymać w czasie 1 min napięcie wyprostowane o wartości 5 kV |  |
| 2 | Przekładniki napięciowe i prądowe o napięciu wyższym niż 1 kV | Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych | Nie mniej niż 70% wartości wymaganej przy przyjmowaniu przekładników do eksploatacji | Nie rzadziej niż co 5 lat chyba, że instrukcja fabryczna przewiduje inaczej |
| 3 | Transformatory suche | Pomiar rezystancji izolacji R60 | Rezystancja izolacji R60≥35 M przy temperaturze 30oC. Wskaźnik R60/ R15 nie mniejszy niż 1,15 | Przed uruchomieniem transformatora, po remoncie oraz po stwierdzeniu nieprawidłowej pracy, nie rzadziej niż co 10 lat |
|  |  | Pomiar rezystancji uzwojeń lub pomiar przekładni |  |  |
| 4 | Transformatory olejowe o mocy 0,02-1,6 MVA | Pomiar rezystancji izolacji R60 oraz wskaźnik R60/ R15 |  |  |
|  |  | Pomiar rezystancji uzwojeń lub pomiar przekładni | Zgodnie z z danymi w karcie próby fabrycz nej lub poremontowej |  |
|  |  | Badanie oleju w razie uzyskania negatywnych wyników pomiarów rezystancji izolacji | Zgodnie z obowiązującymi wymogami rezystowność nie niższa niż 1x109m przy temp. 50oC; napięcie przebicia nie niższe niż 35kV przy temperaturze otoczenia |  |
| 5 | Linie kablowe o napięciu znamionowym do 1kV | Sprawdzenie ciągłości żył | Brak przerw w żyłach | Po wykonaniu naprawy |
|  |  | Pomiar rezystancji izolacji | Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii przy temp. 20C nie mniejsza niż: - 75 M w kablu o izolacji gumowej - 20 M w kablu o izolacji papierowej - 100 M w kablu o izolacji polietylenowej - 35 M w kablu o izolacji polwinitowej |  |
| 6 | Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej | Pomiar pojemności kondensatorów oraz kontrola równomiernego rozkładu pojemności na poszczególne fazy | Różnica pojemności kondensatora w stosunku do wartości znamionowej podawanej przez wytwórcę nie przekracza: - 3% dla kondensatorów o napięciu pow. 1kV - 15% dla kondensatorów o napięciu do 1kV Różnica pojemności poszczególnych faz baterii kondensatorów w stosunku do fazy o największej pojemności nie przekracza: - 5% dla baterii łączonych w gwiazdę, - 10% dla baterii łączonych w trójkąt | Po wymianie uszkodzonych ogniw, po stwierdzeniu nieprawidłowej pracy baterii |
| 7 | Ochrona przeciwporażeniowa w elektroenergetycznych rozdzielniach o napięciu znamionowym 15kV | Pomiar rezystancji uziemienia | Zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przeciwporażeniowej | Nie rzadziej niż co 10 lat |
| 8 | Linie o napięciu znamionowym do 1kV | Pomiar napięć i obciążeń | Zgodnie z przepisami w sprawie obciążeń prądem przewodów i kabli | Nie rzadziej niż co 5 lat, w miarę możliwości w czasie największego obciążenia; patrz: proces PR-07/06 punkt 5.9 |
|  |  | Sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej | Zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przeciwporażeniowej | Nie rzadziej niż co 10 lat, patrz: proces PR-07/06 punkt 5.9 |
|  |  | Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych |  |  |
| 9 | Instalacje odbiorcze w budynkach o napięciu znamionowym do 1kV | Pomiar napięć i obciążeń | Zgodnie z przepisami w sprawie obciążeń prądem przewodów i kabli | Nie rzadziej niż co 5 lat, w miarę możliwości w czasie największego obciążenia; patrz: proces PR-07/06 punkt 5.9 |
|  |  | Sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej | Zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przeciwporażeniowej | patrz: proces PR-07/06 punkt 5.9 |
|  |  | Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych |  |  |
|  |  | Sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej |  |  |
|  |  | Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji | Odpowiadające wymaganiom przy przyjmowaniu do eksploatacji |  |
| UWAGA: Zasady eksploatacji elektronarzędzi zostały opisane w punkcie 4.7 niniejszej instrukcji |  |  |  |  |

Załącznik nr 5

Dobór bezpieczników instalacyjnych ze względu na wybiórczość działania w obwodach prądu przemiennego o napięciu 400 V

| Prąd znamionowy bezpiecznika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bi - wts |  | Bi – wtz |  |
| Bezpiecznik wyłączający zwarcie | Bezpiecznik przetrzymujący zwarcie | Bezpiecznik wyłączający zwarcie | Bezpiecznik Przetrzymujący Zwarcie |
| 6 | 10 | 6 | 10 |
| 10 | 20 | 10 | 20 |
| 16 | 25 | 16 | 20 |
| 20 | 50 | 20 | 35 |
| 25 | 50 | 25 | 50 |
| 35 | 50 | 35 | 50 |
| 50 | 80 | 50 | 80 |
| 63 | 80 | 63 | 80 |
| 80 | 125 | 80 | - |
| 100 | 160 | 100 | - |
| 125 | 200 | - | - |
| 160 | - | - | - |

Załącznik nr 6

Współpraca bezpiecznika z przewodem

Podział  przewodów  na  grupy  w  zależności  od  miejsca  ich  użytkowania

Grupa 1 – przewody ułożone na stałe  w  warunkach  nieprzemysłowych, gdzie brak jest stałego dozoru instalacji (mogą występować sporadyczne przeciążenia) oraz przewody  przemysłowych instalacji  oświetleniowych (oświetlenie  bezpieczeństwa  lub  ewakuacyjne)

Grupa 2 – przewody ruchome, w których przeciążenia są mało prawdopodobne, a ewentualne nagrzanie  się  przewodów  do  wyższej  temperatury  nie  zagraża  otoczeniu.

Grupa 3 – przewody  ułożone  na  stałe  w  instalacjach  przemysłowych,

Grupa 4 – przewody ułożone na stałe w instalacjach wyłącznie siłowych, użytkowanych 
w warunkach  przemysłowych,  nie  narażone  na  przeciążenie

Grupa 5 – przewody  w  pomieszczeniach  niebezpiecznych  pod  względem  wybuchowym, niezabezpieczone  przeciążeniowo  łącznikiem  samoczynnym.

| Obciążalność długotrwała przewodu (kabla) w A |  |  |  |  | Największy dopuszczalny prąd znamionowy wkładki bezp. | Obciążalność długotrwała przewodu (kabla) w A |  |  |  |  | Największy dopuszczalny prąd znamionowy wkładki bezp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa |  |  |  |  |  | Grupa |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 8 | 5 | 6 | 3 | 12 | 6 | 55 | 32 | 37 | 17 | 72 | 50 |
| 13 | 8 | 9 | 4 | 19 | 10 | 70 | 40 | 46 | 21 | 100 | 63 |
| 19 | 11 | 13 | 6 | 29 | 16 | 88 | 50 | 58 | 27 | 127 | 80 |
| 24 | 14 | 16 | 8 | 36 | 20 | 110 | 63 | 73 | 34 | 159 | 100 |
| 30 | 10 | 20 | 10 | 44 | 25 | 138 | 79 | 91 | 42 | 199 | 125 |
| 36 | 20 | 24 | 11 | 51 | 32 | 176 | 100 | 116 | 54 | 254 | 160 |
| 39 | 22 | 26 | 12 | 56 | 35 | 220 | 125 | 145 | 67 | 318 | 200 |
| 44 | 25 | 29 | 14 | 64 | 40 | 275 | 157 | 182 | 84 | 397 | 250 |

Załącznik nr 7

Obciążalność długotrwała w (A) przewodów wielożyłowych w izolacji  gumowej

oraz w izolacji polwinitowej ułożonych na stałe w pomieszczeniach o temperaturze otoczenia nie przekraczającej 25oC

| Przekrój znamio-nowy (mm2) | Przewody ułożone pojedynczo bezpośrednio na tynku lub w tynku |  |  |  |  |  |  |  | Przewody ułożone pojedynczo na uchwytach lub na izolatorach albo zawieszone na lince nośnej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba żył |  |  |  |  |  |  |  | Liczba żył |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al |
| 1,0 | 19 | - | 17 | - | 15 | - | 13 | - | 17 | - | 15 | - | 13 | - | 12 | - |
| 1,5 | 25 | 19 | 22 | 17 | 19 | 15 | 17 | 13 | 22 | 17 | 19 | 15 | 17 | 13 | 15 | 12 |
| 2,5 | 34 | 27 | 30 | 24 | 27 | 21 | 24 | 18 | 30 | 24 | 27 | 21 | 24 | 18 | 21 | 16 |
| 4 | 45 | 33 | 40 | 31 | 33 | 28 | 31 | 25 | 40 | 31 | 33 | 28 | 31 | 25 | 28 | 22 |
| 6 | 58 | 46 | 51 | 40 | 46 | 36 | 40 | 32 | 51 | 40 | 46 | 36 | 40 | 32 | 36 | 28 |
| 10 | 80 | 62 | 70 | 55 | 62 | 49 | 55 | 43 | 70 | 55 | 62 | 49 | 55 | 43 | 49 | 38 |
| 16 | 107 | 84 | 95 | 74 | 84 | 66 | 74 | 58 | 95 | 74 | 84 | 66 | 74 | 58 | 66 | 51 |
| 25 | 139 | 110 | 123 | 98 | 110 | 87 | 98 | 77 | 123 | 98 | 110 | 87 | 98 | 77 | 87 | 68 |
| 35 | 174 | 136 | 154 | 120 | 136 | 107 | 120 | 94 | 154 | 120 | 136 | 107 | 120 | 94 | 107 | 83 |
| 50 | 217 | 170 | 192 | 150 | 170 | 134 | 150 | 118 | 192 | 150 | 170 | 134 | 150 | 118 | 134 | 104 |
| 70 | 267 | 209 | 236 | 185 | 209 | 165 | 185 | 145 | 236 | 185 | 209 | 165 | 185 | 145 | 165 | 128 |
| 95 | 322 | 253 | 285 | 224 | 253 | 199 | 224 | 175 | 285 | 224 | 253 | 199 | 224 | 175 | 199 | 155 |
| 120 | 369 | 289 | 327 | 256 | 289 | 228 | 256 | 200 | 327 | 256 | 289 | 228 | 256 | 200 | 228 | 177 |
| 150 | 428 | 335 | 379 | 297 | 325 | 265 | 297 | 232 | 379 | 297 | 335 | 265 | 297 | 232 | 265 | 206 |

Przy temperaturach wyższych należy stosować następujące współczynniki poprawkowe:

| Wsp. Poprawkowy Zmniejszający obciążenie przewodu | # Temperatura otoczenia w oC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| W izolacji gumowej | 0,92 | 0,84 | 0,75 | 0,69 | 0,53 | 0,37 | - | - |
| W izolacji polwinitowej | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,66 | 0,57 | 0,47 | 0,33 |

Załącznik nr 8

Obciążalność długotrwała (w A) przewodów jednożyłowych w izolacji gumowej i odzieży włóknistej oraz w izolacji polwinitowej ułożonych na stałe w pomieszczeniach o temperaturze otoczenia nie przekraczającej 25oC.

| Przekrój znamio-nowy (mm2) | Przewody ułożone w rurkach lub pod osłoną |  |  |  |  |  | Przewody ułożone w rurkach izolacyjnych lub pod osłoną z materiału izolacyjnego |  |  |  |  |  | Przewody ułożone pojedynczo na uchwytach lub na izolatorach albo zawieszone na lince nośnej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba przewodów we wspólnej rurce lub pod wspólną osłoną |  |  |  |  |  | Liczba przewodów we wspólnej rurce lub pod wspólną osłoną |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 3 |  | 4 - 6 |  | 2 |  | 3 |  | 4 - 6 |  | Cu | Al |
|  | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al |  |  |
| 1,0 | 15 | - | 13 | - | 12 | - | 13 | - | 12 | - | 10 | - | 19 | - |
| 1,5 | 19 | 15 | 17 | 13 | 15 | 12 | 17 | 13 | 15 | 12 | 13 | 10 | 25 | 19 |
| 2,5 | 27 | 21 | 24 | 18 | 21 | 16 | 24 | 18 | 21 | 16 | 18 | 14 | 34 | 27 |
| 4 | 33 | 28 | 31 | 25 | 28 | 22 | 31 | 25 | 28 | 22 | 25 | 19 | 45 | 33 |
| 6 | 46 | 36 | 40 | 32 | 36 | 28 | 40 | 32 | 36 | 28 | 32 | 25 | 58 | 46 |
| 10 | 62 | 49 | 55 | 43 | 49 | 38 | 55 | 43 | 49 | 38 | 43 | 34 | 80 | 62 |
| 16 | 84 | 66 | 74 | 58 | 66 | 51 | 74 | 58 | 66 | 51 | 58 | 45 | 107 | 84 |
| 25 | 110 | 87 | 98 | 77 | 87 | 68 | 98 | 77 | 87 | 68 | 77 | 60 | 139 | 110 |
| 35 | 136 | 107 | 120 | 94 | 107 | 83 | 120 | 94 | 107 | 83 | 94 | 74 | 174 | 136 |
| 50 | 170 | 134 | 150 | 118 | 134 | 104 | 150 | 118 | 134 | 104 | 118 | 92 | 217 | 170 |
| 70 | 209 | 165 | 185 | 145 | 165 | 128 | 185 | 145 | 165 | 128 | 145 | 113 | 267 | 209 |
| 95 | 253 | 199 | 224 | 175 | 199 | 155 | 224 | 175 | 199 | 155 | 175 | 137 | 322 | 253 |
| 120 | 289 | 228 | 256 | 200 | 228 | 177 | 256 | 200 | 228 | 177 | 200 | 157 | 369 | 289 |
| 150 | 335 | 265 | 297 | 232 | 265 | 206 | 297 | 232 | 265 | 206 | 232 | 182 | 428 | 335 |
| 185 | 382 | 302 | 338 | 265 | 302 | 234 | 338 | 265 | 302 | 234 | 265 | 207 | 487 | 382 |
| 240 | 448 | 354 | 397 | 311 | 354 | 275 | 397 | 311 | 354 | 275 | 311 | 243 | 572 | 448 |

Przy temperaturach wyższych  należy  stosować  następujące  współczynniki  poprawkowe:

| Wsp. Poprawkowy Zmniejszający obciążenie przewodu | # Temperatura otoczenia w oC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| W izolacji gumowej | 0,92 | 0,84 | 0,75 | 0,69 | 0,53 | 0,37 | - | - |
| W izolacji polwinitowej | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,66 | 0,57 | 0,47 | 0,33 |

Załącznik nr 9

Obciążalność prądowa w (A)kabli elektroenergetycznych na napięcie 1 kV

| Przekrój znamionowy | Ułożone pojedynczo w ziemi na głębokości co najmniej 0,7 m |  | Ułożone pojedynczo w powietrzu w pomieszczeniach o temperaturze ≤ 25oC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YKY | YAKY | YKY | YAKY |
| 1,5 | 28 | - | 19 | - |
| 2,5 | 37 | 29 | 27 | 21 |
| 4 | 50 | 38 | 33 | 28 |
| 6 | 61 | 48 | 46 | 36 |
| 10 | 82 | 65 | 62 | 49 |
| 16 | 110 | 85 | 84 | 66 |
| 25 | 145 | 110 | 110 | 87 |
| 35 | 175 | 135 | 136 | 107 |
| 50 | 210 | 165 | 170 | 134 |
| 70 | 260 | 205 | 209 | 165 |
| 95 | 305 | 240 | 253 | 199 |
| 120 | 355 | 275 | 289 | 228 |
| 150 | 405 | 315 | 335 | 265 |
| 185 | 455 | 355 | 382 | 302 |
| 240 | 535 | 415 | 448 | 354 |

UWAGA: przy ułożeniu w rurze obowiązuje współczynnik poprawkowy, zmniejszający obciążalność: 0,74.

Załącznik nr 10

Zakres badań technicznych dla elektrycznych urządzeń napędowych III i IV grupy

| # L.p. | Rodzaj pomiaru | Wymagania techniczne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń | Rezystancja izolacji uzwojeń silników oraz współpracujących z nimi maszyn elektrycznych przy temperaturze 20oC i wyższej nie powinna być mniejsza niż 5 MΩ | Pomiary należy wykonywać megaomomierzem o napięciu 500 V |
| 2 | Pomiar rezystancji izolacji innych elementów urządzeń | Rezystancja izolacji powinna być zgodna z danymi wytwórcy, a w razie ich braku nie mniejsza od 1 kΩ na 1 V napięcia znamionowego |  |
| 3 | Sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej | Ochrona przeciwporażeniowa powinna spełniać wymagania ustalone w przepisach w sprawie warunków technicznych jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych | Na placach budowy należy stosować dodatkowe wymagania określone w odrębnych przepisach. |
| 4 | Rozruch i ruch próbny | Ruch urządzeń w czasie nie krótszym niż 2 godziny przy obciążeniu większym niż 50% prądu znamionowego |  |
| 5 | Sprawdzenie układów zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów | Dobór i nastawienie zabezpieczeń działania sygnalizacji i pomiarów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami |  |

UWAGA: Badania urządzeń napędowych w powyższym załączniku stosuje się przy ich przyjmowaniu do eksploatacji. Wymagane pomiary i wyniki w czasie prowadzenia eksploatacji zostały określone w pkt. 4.3.7.

Załącznik nr 11

Tabela doboru bezpieczników SN

| Moc Trafo w kVA | Prąd bezpiecznika w A przy napięciu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 kV | 10 kV | 15 kV | 30 kV |
| 20 | 4 | 3 | 2 | - |
| 30 | 6 | 3 | 3 | - |
| 40 | 10 | 6 | 4 | - |
| 50 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 63 | 15/16 | 10 | 6 | 3 |
| 75 | 15/16 | 10 | 6 | 4 |
| 100 | 20 | 15/16 | 10 | 4 |
| 125 | 25 | 15/16 | 10 | 6 |
| 160 | 40 | 20 | 15/16 | 6 |
| 200 | 40 | 25 | 15/16 | 10 |
| 250 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 315 | 50 | 30 | 25 | 15/16 |
| 400 | 60 | 40 | 30 | 15/16 |
| 500 | 75 | 40 | 40 | 20 |
| 630 | 100 | 50 | 50 | 25 |

Załącznik nr 12

Wykaz niezbędnego wyposażenia stacji transformatorowej w sprzęt ochronny

w TCI oraz TC II

| L.p. | Nazwa sprzętu | Jedn. | ilość | Terminy prób |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | przenośne uziemienie ochronne | szt. | 4 | - |
| 2 | drążki izolacyjne 15 kV | szt. | 2 | co 2 lata |
| 3 | półbuty dielektryczne | para | 2 | Co 6 miesięcy |
| 4 | rękawice dielektryczne | para | 2 | Co 6 miesięcy |
| 5 | wskaźnik napięcia 15 kV | szt. | 2(1) | co 6 miesięcy |
| 6 | okulary ochronne | szt. | 2 | - |
| 7 | tablice ostrzegawcze | kompl. | 2 | - |
| 8 | Linka nieprzewodząca | mb. | według potrzeb | - |
| 9 | Uzgadniacz faz | szt. | 2(1) | Co 6 miesięcy |

Sprzęt ochronny uszkodzony lub z nieaktualnymi badaniami nie może znajdować się na stacji trafo.

Wykaz niezbędnego wyposażenia stacji transformatorowej w sprzęt ochronny - 
w Przepompowni Wierzbicka:

| L.p. | Nazwa sprzętu | Jedn. | ilość | Terminy prób |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | przenośne uziemienie ochronne | szt. | 2 | - |
| 2 | drążki izolacyjne 15 kV | szt. | 1 | 1rok |
| 3 | półbuty dielektryczne | para | 2 | co 6 miesięcy |
| 4 | rękawice dielektryczne | para | 2 | co 6 miesięcy |
| 5 | wskaźnik napięcia 15 kV | szt. | 1 | co 6 miesięcy |
| 6 | okulary ochronne | szt. | 2 | - |
| 7 | tablice ostrzegawcze | kompl. | 2 | - |
| 8 | Dywaniki gumowe | mb. | 8 | 1rok |

Obowiązujący wzór „Polecenia wykonania pracy” stanowi Załącznik Z-03/07/06 do Procedury PR-07/06 „Organizacja bezpiecznej pracy”.